## Storingen per bouwjaar
FTF | 1
Kolomlabels
Rijlabels | 0 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Eindtotaal
CV-ketel | 1 | 1 | 8 | 18 | 14 | 18 | 43 | 16 | 26 | 32 | 33 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 278
Eindtotaal | 1 | 1 | 8 | 18 | 14 | 18 | 43 | 16 | 26 | 32 | 33 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 278

## Storingen per maand
FTF | 1
Kolomlabels
| jan | feb | mar | Eindtotaal
Aantal van Werkbon nummer | 84 | 79 | 63 | 226

## FTF
FTF | Werkbon nummer | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Werkbon bezoekadres straat | Werkbon bezoekadres huisnummer | Werkbon bezoekadres postcode | Werkbon bezoekadres plaats | Type | Uitvoerdatum | Werkbon monteur naam | Unnamed: 11 | Installatie bouwjaar | Installatie installatiesoort omschrijving | Factuurbedrag | Werkbeschrijving | Ketel gerelateerd | Oplossingen
FTF | WB2504259 | Geen vervolg | 673 | Abraham Kampstraat | 51 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-02-02 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Cor de Haan 02-02-2025 08:39: Storing 6a | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
1 | WB2505746 | Geen vervolg | 673 | Abraham Kampstraat | 48 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-02-15 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 15-02-2025 10:15: Dinsdag monteur geweest. Reageert niet Cv en ww uit. | ja | Hoofdprint vervangen
FTF | WB2508837 | Geen vervolg | 673 | Abraham Kampstraat | 58 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-03-13 | Vreeze H.E. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 1,8 Reset: werkt niet Storingscode: 2f Aanvullende informatie: Wederom in storing gevallen. | ja | Pomp vervangen
NFT | WB2505200 | WB2504288 | 673 | Abraham Kampstraat | 48 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-02-11 | Bektas (IW) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | 2e melding weer hetzelfde probleem als 3/2/25 reset helpt niet 1e melding CV: Ja WW: Nee Druk: Reset: helpt maar even Storingscode: geen code Aanvullende informatie: | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2505065 | WB2433114 | 673 | Abraham Kampstraat | 44 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-02-12 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | 2. Opnieuw 3c storing 1. Naoual Bargach 18-11-2024 15:28: CV: nee WW: nee Druk:niet bekend Reset: ja Storingscode: 3c Aanvullende informatie: heeft het toetsel geresset en dit heeft niet geholpen graag nakijken., | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: fentilator vervangen
NFT | WB2500940 | Geen vervolg | 673 | Abraham Kampstraat | 74 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-01-09 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 1,9 Reset: werkt niet Storingscode: geeft geen storingscode Aanvullende informatie: Maakte van de week ook al een luid kabaal. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: flowsensor vv
1 | WB2505670 | Geen vervolg | 673 | Abraham Kampstraat | 74 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-02-19 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Hij maakt een heel raar geluid. ook als hij niet vragend is. Graag even goed nakijken. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: geluid komt uit de pomp
FTF | WB2501829 | Geen vervolg | 673 | Abraham Kampstraat | 46 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-01-15 | Bodar J.A. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Hij blijft doorbranden. Ondanks dat die uitstaat | ja | Ventilator vervangen
1 | WB2500612 | WB2500573 | 673 | Abraham Kampstraat | 61 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-01-15 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | 2. Wisselaar, Rookgasverdringer, Kijkglas, Automatische ontluchter vervangen 1. CV: Ja WW: Nee Druk: Reset: Storingscode: 1C Aanvullende informatie: | ja | Warmtewisselaar vervangen
NFT | WB2500573 | Geen vervolg | 673 | Abraham Kampstraat | 61 | 5152 LH | Drunen | Storing | 2025-01-07 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: Reset: Storingscode: 1C Aanvullende informatie: | ja | Wisselaar schalen schoon gemaakt vanwege rookgaszijdige lekkage. Wisselaar Rookgasverdringer kijkglas en auto ontluchter besteld.
1 | WB2506419 | Geen vervolg | H225 | Achterweg | 3 | 5255 AK | Herpt | Storing | 2025-02-25 | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 | 2016 | CV-ketel | 0 | Cv-ketel maakt een enorm tikkend geluid, de ene keer heel erg en dan gaat het weer even weg. Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: voorplaat pakking zat niet goed daardoor was lek in de ketel en voorplaat ingevet ivm tikkende geluid. Nieuwe pakking vv .
FTF | WB2504939 | Geen vervolg | 654 | Amerikalaan | 14 | 5152 LR | Drunen | Storing | 2025-02-07 | Bektas (IW) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: nee Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: ketel blijft doorbranden terwijl de kth op 10 graden staat | ja | Ventilator vervangen
FTF | WB2502920 | Geen vervolg | 663 | Anton Pieckplein | 5 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-01-22 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 1,9 Reset: werkt niet Storingscode: Aanvullende informatie: Ketel maakt een hoor lawaai | ja | 3WK cartridge vervangen
FTF | WB2509158 | Geen vervolg | 663 | Anton Pieckplein | 3 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-03-17 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | waaarschijnlijk stromingssensor defect vlgs dienstdoende monteur. die heeft er niet meer op kunnen rijden | ja | Sensor flow vervangen
NFT | WB2506655 | Geen vervolg | 663 | Anton Pieckplein | 17 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-03-10 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | Expansievat vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: opvolging wisselaar vervangen
NFT | WB2505526 | WB2505090 | 663 | Anton Pieckplein | 23 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-02-12 | Bodar J.A. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 2. Bewoner ervaart nog steeds dat ze vaak bij moet vullen. Graag nogmaals nazien wat probleem is. Wellicht druksensor? 1. cv toestel is al div malen bijgevuld, moet om de week bijvullen . geen zichtbare lekkage | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vervangen + vulkraan Bertje heeft hem al besteld + vulkraan dat zou Ronald besteld vrijdag morgen .
| WB2505008 | WB2504453 | 663 | Anton Pieckplein | 47 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-02-13 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 2. wisselaar vervangen 1. CV: Ja WW: Nee Druk:1.1 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: van de week bijgevuld nu moet hij weer bijgevuld worden. Er staat fill op de kth waarschijnlijk expansievat | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vervangen
NFT | WB2504453 | Geen vervolg | 663 | Anton Pieckplein | 47 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-02-07 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk:1.1 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: van de week bijgevuld nu moet hij weer bijgevuld worden. Er staat fill op de kth waarschijnlijk expansievat | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: zie opvolging
| WB2505542 | WB2505526 | 663 | Anton Pieckplein | 23 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-02-14 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 3. Wisselaar + vulkraan vervangen 2. Bewoner ervaart nog steeds dat ze vaak bij moet vullen. Graag nogmaals nazien wat probleem is. Wellicht druksensor? 1. cv toestel is al div malen bijgevuld, moet om de week bijvullen . geen zichtbare lekkage | ja | Warmtewisselaar vervangen
1 | WB2508386 | WB2506655 | 663 | Anton Pieckplein | 17 | 5152 LX | Drunen | Storing | 2025-03-13 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | wisselaar vervangen | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2500517 | WB2436572 | V509 | Barbarastraat | 11 | 5268 CR | Helvoirt | Storing | 2025-01-07 | Bok (Ribok) R.J. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | 2. pomp vervangen iov Ferdinand 1. Ketel maakt een zoemend geluid. Graag euvel nazien | ja | Pomp vervangen
NFT | WB2508140 | Geen vervolg | 614 | Barentszstraat | 21 | 5151 MC | Drunen | Storing | 2025-03-07 | Vreeze H.E. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 167.08 | CV: ? WW: Nee Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Bewoner spreken geen Nederlands en melding is gedaan door buurman die niet in de woning was tijdens melding. Graag even nazien wat en of er iets loos is. | ja | Gasblok vervangen
1 | WB2508281 | WB2508140 | 614 | Barentszstraat | 21 | 5151 MC | Drunen | Storing | 2025-03-10 | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 597.72 | 2. Wisselaar vervangen. 1. CV: ? WW: Nee Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Bewoner spreken geen Nederlands en melding is gedaan door buurman die niet in de woning was tijdens melding. Graag even nazien wat en of er iets loos is. | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2507721 | WB2507581 | V005 | Beatrixlaan | 12 | 5251 JM | Vlijmen | Storing | 2025-03-06 | Haan C.P.A. de | Nefit Economy Hrc 24 | 2006 | CV-ketel | 0 | 2. Code f4 bleef zichtbaar op de ketel. Bercem niet bekend hiermee, dus vandaar verzoek om terug op locatie te gaan. 1. Radiatoren blijven doorbranden, ondanks dat temp op de KTH lager gezet wordt. Graag nazien wat er aan de hand is. | ja | Ketel vervangen
1 | WB2504015 | WB2503907 | V309 | Beemd | 4 | 5296 LH | Esch | Storing | 2025-02-14 |  | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | 2. aansturing ivm lawaai pomp 1. cv toestel maakt ernorm veel lawaai. De buurvrouw hoort de ketel snachts aanslaan. Even nakijken of er een chinese pomp inzit net als bij de buren. Bij de buren is intergas al langsgeweest en het probleem is daar verholpen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden Intergas 14-2: Pomp vervangen onder garantie
NFT | WB2503907 | Geen vervolg | V309 | Beemd | 4 | 5296 LH | Esch | Storing | 2025-01-29 | Bok (Ribok) R.J. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | cv toestel maakt ernorm veel lawaai. De buurvrouw hoort de ketel snachts aanslaan. Even nakijken of er een chinese pomp inzit net als bij de buren. Bij de buren is intergas al langsgeweest en het probleem is daar verholpen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp gecontroleerd staat vol vermogen te draaien
FTF | WB2507687 | Geen vervolg | V054 | Beneluxlaan | 32 | 5251 LE | Vlijmen | Storing | 2025-03-03 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk:6.1 ? Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Heb verder geen info kunnen krijgen. mevrouw geeft aan dat er 6.1 op de ketel staat, maar hoop niet dat ze hiermee de waterdruk bedoeld. Graag even nazien. | ja | Sensor flow vervangen
| WB2507629 | Geen vervolg | 629 | Beneluxplein | 11 | 5152 NS | Drunen | Storing | 2025-02-28 | Bektas (IW) B. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2022 | CV-ketel | 0 | Ketel valt om de uur helemaal uit, graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: niks kunnen vinden, wel flowsensor vrijgemaakt
FTF | WB2509188 | Geen vervolg | 601 | Beukstraat | 20 | 5151 ZK | Drunen | Storing | 2025-03-18 | Bodar J.A. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 94.36 | Al langere tijd wisselend ww. Hier zijn we ook al een paar keer voor geweest, maar steeds blijft probleem terug komen. Graag nazien | ja | Sensor flow vervangen
NFT | WB2503287 | WB2503158 | V054 | Bilderdijkstraat | 17 | 5251 LN | Vlijmen | Storing | 2025-01-31 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 852.88 | 2. wisselaar, expansievat, stromingsensor en radiatorkraan vervangen 1. CV moet te vaak worden bij gevuld en de de verwarmingselementen gaan bij dicht draaien niet uit. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vervangen
FTF | WB2501069 | Geen vervolg | V733 | Boekweit | 26 | 5076 HJ | Haaren | Storing | 2025-01-13 | Bektas (IW) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: De ene keer wel, de andere keer niet Druk: / Reset: werkt niet Storingscode: / Aanvullende informatie: Bewoner geeft aan dat ze op werk is en kan daardoor niet zien wat de ketel aangeeft. Is een terugkomende klacht. | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2500168 | Geen vervolg | 615 | Bontekoestraat | 5 | 5151 MN | Drunen | Storing | 2025-01-03 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 1.7 Reset: - Storingscode: Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: drieweg klep vv
FTF | WB2501198 | Geen vervolg | 654 | Brazilielaan | 28 | 5152 LK | Drunen | Storing | 2025-01-09 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | Richard Bok 09-01-2025 19:46: Code 6a | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2505708 | Geen vervolg | H201 | Bromsluis | 26 | 5256 EN | Heusden | Storing | 2025-02-14 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 2,1 Reset: werkt niet Storingscode: geeft niks, ook nket op kth Aanvullende informatie: Graag nazien | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: flowsensor vv
FTF | WB2510230 | Geen vervolg | V715 | Burg. De Ruyterstraat | 7 | 5076 GA | Haaren | Storing | 2025-03-27 | Bodar J.A. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 1.5 Reset: niet uitgevoerd Storingscode: geen Aanvullende informatie: temp water 54.0 graden. Geen ww uit de kraan. Graag nazien. | ja | Flowswitch vervangen
FTF | WB2505092 | Geen vervolg | V716 | Burg. Schijvensstraat | 8 | 5076 GG | Haaren | Storing | 2025-02-10 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 139.87 | CV: Nee WW: Ja/Nee/Wisselend (op alle kranen?) Druk:1.7 Reset: helpt niet Storingscode: geen Aanvullende informatie: temp loopt op maar pomp draait niet. CV geeft geen code aan, 2 wk geleden expansievat vv veiligheidsventiel lekt. Graag nazien wat er loos is. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: driewegklep en overstort vervangen. Overstort is gaan lekken door defect driewegklep ketel stond daardoor hoog in temp en dus ook hoog in druk
1 | WB2502082 | Geen vervolg | V076 | Burgemeester van der Venstraat | 14 | 5251 CL | Vlijmen | Storing | 2025-01-15 | Bodar J.A. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | Antwan Bodar 15-01-2025 20:19: Bon Nr:55146 Weet niet wat er aan de hand is .Mevrouw is 80 jaar | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp zat vuil tussen kom dat geen vuilvanger tussen
1 | WB2501935 | WB2501859 | V076 | Burgemeester van der Venstraat | 16 | 5251 CL | Vlijmen | Storing | 2025-01-20 | Bok (Ribok) R.J. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2025 | CV-ketel | 0 | 2. ventilator uit ketel vervangen. ketel wordt vandaag vervangen 1. CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: helpt Storingscode: 3C Aanvullende informatie: 3 graden in de woning | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ventilator uit de ketel gehaald
NFT | WB2501859 | Geen vervolg | V076 | Burgemeester van der Venstraat | 16 | 5251 CL | Vlijmen | Storing | 2025-01-14 | Bok (Ribok) R.J. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2025 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: helpt Storingscode: 3C Aanvullende informatie: 3 graden in de woning | ja | Ventilator vervangen
NFT | WB2437574 | Geen vervolg | H255 | Castellum | 14 | 5156 CN | Oudheusden | Storing | 2025-01-06 |  | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Wisselaar is nog steeds lek | ja | Het hydroblok was lek. Het hydroblok is vervangen onder garantie
FTF | WB2509128 | Geen vervolg | H255 | Castellum | 28 | 5156 CN | Oudheusden | Storing | 2025-03-14 | Vreeze H.E. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Harry Vreeze 14-03-2025 18:31: Storing 2L | ja | Pomp vervangen
1 | WB2504801 | WB2504373 | H255 | Castellum | 18 | 5156 CN | Oudheusden | Storing | 2025-02-12 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | 2. binnenwerk vervangen 1. Geen warm water op alle kranen. KLP heeft al eens een kraan vervangen en hier ligt het niet aan. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3 weg klep vervangen overal nu warm water
NFT | WB2504373 | Geen vervolg | H255 | Castellum | 18 | 5156 CN | Oudheusden | Storing | 2025-02-05 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Geen warm water op alle kranen. KLP heeft al eens een kraan vervangen en hier ligt het niet aan. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: motor 3weg klep vervangen 3 weg klep moet ook vervangen worden
1 | WB2503016 | Geen vervolg | H255 | Castellum | 16 | 5156 CN | Oudheusden | Storing | 2025-01-22 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | code F2 zoon belde voor moeder - sprak gebrekkig engels.. meer info niet helaas | ja | Zelf al aan de ketel geknutseld. 3wegklepmotor was eraf waardoor warmwater niet werkte en de cv te heet werd. Ook stond er geen tijd en datum meer in. Verteld dat wanneer volgende keer problemen zijn er gebeld moet worden naar ons en niet zelf gaan rommelen. Klokprogramma van 30 graden continu naar 24 gezet.
FTF | WB2509352 | Geen vervolg | V089 | De Bloemendaal | 9 | 5251 PL | Vlijmen | Storing | 2025-03-18 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2006 | CV-ketel | 0 | cv ketel die knippert en de kth ook graag nazien mw heeft er geen verstand van, maar heeft geen cv, maar wel ww | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3y 215 Ketel wordt vervangen woensdag
FTF | WB2505616 | Geen vervolg | V089 | De Bloemendaal | 34 | 5251 PM | Vlijmen | Storing | 2025-02-17 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2006 | CV-ketel | 0 | Lekkage onder de cv ketel, druppelt eruit. Ja is op te vangen. Staat een emmer onder. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: binnenwerk driewegklep lekt. Joeri moonen gebeld voor vervanging van de ketel, Donderdag morgen wordt de ketel vervangen
1 | WB2506808 | Geen vervolg | V503 | De Gijzel | 8 | 5268 CN | Helvoirt | Storing | 2025-02-27 | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2020 | CV-ketel | 0 | Waar lekt het: onder ketel Hoe hard lekt het:druppels gewijs Is het op te vangen: bakje eronder graag even nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: brander pakking zat niet goed . Vandaar lekte , nieuwe pakking in gezet , ingevet en getest , op hooglast met spiegel, alles is mooi dicht
FTF | WB2507811 | Geen vervolg | ---- | De Grootlaan | 1 | 5252 AZ | Vlijmen | Storing | 2025-03-05 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: \Nee Druk:1.7 Reset: nvt Storingscode: geen Aanvullende informatie: | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2504240 | Geen vervolg | ---- | De Grootlaan | 28 | 5252 AZ | Vlijmen | Storing | 2025-02-01 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Cor de Haan 01-02-2025 09:46: Warm water | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: flowsensor vervangen
FTF | WB2504698 | Geen vervolg | V504 | De Jonge van Zwijnsbergenstraat | 22 | 5268 AL | Helvoirt | Storing | 2025-02-05 | Frieswijk R.H.W.M. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: nee Druk: Reset: Storingscode: 6a Aanvullende informatie: | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2505764 | Geen vervolg | V016 | De Lage Heide | 2 | 5251 AM | Vlijmen | Storing | 2025-02-17 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: helpt voor even Storingscode: 6A Aanvullende informatie: bewoner reset ketel steeds. Dan doet hij het even en houdt er daarna weer mee op. | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2508509 | Geen vervolg | V016 | De Lage Heide | 5 | 5251 AN | Vlijmen | Storing | 2025-03-11 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW/Nee/Wisselend (op alle kranen?) Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie:Het toestel heeft geen display alles is zwart. bewoner heeft ook geprobeerd bij te vullen maar krijgt het toestel niet aan de praat | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2508986 | Geen vervolg | 636 | De Lek | 15 | 5152 RM | Drunen | Storing | 2025-03-14 | Haan C.P.A. de | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2019 | CV-ketel | 158.97 | CV: Nee WW: Ja Druk: 0.0 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Ketel moet bijgevuld worden, maar lukt bewoner niet zelf. Boven service sleutel knippert soms een getal, soms niet. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden:druksensor
FTF | WB2506843 | Geen vervolg | V720 | De Ruybosch | 21 | 5076 TP | Haaren | Storing | 2025-02-25 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 1.7 Reset: helpt niet Storingscode: geen code Aanvullende informatie: | ja | Sensor flow vervangen
NFT | WB2503308 | WB2501307 | V085 | De Steenenborch | 25 | 5253 XA | Nieuwkuijk | Storing | 2025-01-27 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 629.52 | 3. expansievat en inlaatcombi vervangen 2. Klacht nog niet opgelost. 1. Bewoner moet ketel 1x per week bijvullen. Graag nazien wat euvel is. Geen zichtbare lekkages. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vervangen
| WB2502854 | Geen vervolg | H212 | Demer | 45 | 5256 EJ | Heusden | Storing | 2025-01-24 | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | Maakt veel geluid bij gebruik van de ketel. Hoge pieptonen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp vermogen iets lager gezet alles getest hoor geen geluiden ketel werkt prima
FTF | WB2503462 | Geen vervolg | V080 | Den Uylplein | 19 | 5251 SV | Vlijmen | Storing | 2025-01-27 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee op alle kranen Druk:1.4 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2503933 | Geen vervolg | V080 | Den Uylplein | 16 | 5251 SR | Vlijmen | Storing | 2025-01-29 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 2.0 Reset: Werkt niet Storingscode: geeft niks aan Aanvullende informatie: Graag nazien. | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2502886 | Geen vervolg | V017 | Einsteinlaan | 33 | 5251 XA | Vlijmen | Storing | 2025-01-21 | Bektas (IW) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | Bercem Bektas 21-01-2025 17:30: Cv/ww uit | ja | Branderautomaat vervangen
FTF | WB2504769 | WB2504410 | V017 | Einsteinlaan | 17 | 5251 XA | Vlijmen | Storing | 2025-02-05 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: Reset: Storingscode: geen code Aanvullende informatie: Er is in heel de woning geen warm water | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: flowsensor vv
FTF | WB2501233 | Geen vervolg | V017 | Einsteinlaan | 13 | 5251 XA | Vlijmen | Storing | 2025-01-10 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW:Nee Druk: Reset: Helpt niet d.m.v. stekker Storingscode: 6A Aanvullende informatie: Graag nazien wat er mis is. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gloeiploeg vv
FTF | WB2506464 | Geen vervolg | 601 | Elzenstraat | 22 | 5151 AS | Drunen | Storing | 2025-02-24 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW:Ja Druk:1.9 Reset: Helpt voor enkele dagen, daarna weer dezelfde storing Storingscode: 3c Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ketel word vrijdag vervangen
FTF | WB2506017 | Geen vervolg | H220 | Frans Halsstraat | 8 | 5156 JA | Oudheusden | Storing | 2025-02-18 | Bodar J.A. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Lekkage bij ketel | ja | Interne sifon ketel vervangen
NFT | WB2504257 | Geen vervolg | V006 | Gerard van Spaendonckstraat | 3 | 5251 PH | Vlijmen | Storing | 2025-02-01 | Haan C.P.A. de | Nefit Economy Hrc 24 | 2006 | CV-ketel | 0 | Cor de Haan 01-02-2025 18:53: Code 6 | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: met spoed fentilator vervangen is besteld
1 | WB2504276 | WB2504271 | V006 | Gerard van Spaendonckstraat | 3 | 5251 PH | Vlijmen | Storing | 2025-02-03 | Bodar J.A. | Nefit Economy Hrc 24 | 2006 | CV-ketel | 0 | 2. ventilator vervangen, ketel moet in de lucht gehouden worden 1. Code 6 | ja | Ventilator vervangen
NFT | WB2509277 | Geen vervolg | V009 | Guido Gezellestraat | 1 | 5251 LK | Vlijmen | Storing | 2025-03-19 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 31.8 | Bewoner moet minimaal 1x maand bijvullen. Graag nazien wat er mis is. Ook is de zwarte knop van de vulkraan eraf gevallen, dus graag ook even kleine check. | ja | Kaart in de bus
FTF | WB2507672 | Geen vervolg | V009 | Guido Gezellestraat | 31 | 5251 LK | Vlijmen | Storing | 2025-03-01 | Wildenberg P.B.F. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | Peter Wildenberg 01-03-2025 11:02: [8] CV en WW uit, geen code, druk 2 Nefit geen druppende kranen. | ja | Sensor flow vervangen
1 | WB2509601 | WB2509277 | V009 | Guido Gezellestraat | 1 | 5251 LK | Vlijmen | Storing | 2025-03-25 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 1147.74 | 2. Wisselaar vervangen 1. Bewoner moet minimaal 1x maand bijvullen. Graag nazien wat er mis is. Ook is de zwarte knop van de vulkraan eraf gevallen, dus graag ook even kleine check. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vv
| WB2509698 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-03-20 | Frieswijk R.H.W.M. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | Renzo Frieswijk 20-03-2025 19:08: Betreft Appartement 224,CV/WW uit, Nefit, code 6A, druk voldoende, reset helpt niet, graag heden helpen | ja | Meneer moet geregeld bij vullen geen zichtbare lekkages. Wisselaar geopend, zie rechts voor in een natte plek. Geregeld 6a storing. Gas statisch 31.1 Dynamische L27.5 H 25 Denk dat de lek op de ionisatiepen spuit en een slechte Ionisatiestroom krijgt. Nieuwe wisselaar bestellen Meneer heeft perongeluk te veel bij gevuld, overstort lek. Graag spoed Wisselaar 8028868 Overstort 3652600 Vulkraan 3650224 0626277785
| WB2502432 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-01-18 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | Bercem Bektas 18-01-2025 09:20: CV/WW uit, Nefit, geen code, druk 1.2, druppelt aan onderzijde, staat een emmer onder, Ma OH gehad, Wo monteur geweest voor storing, nu opnieuw storing, graag helpen | ja | Pomp vervangen
| WB2504251 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-02-01 | Yarar (EY Installatietechniek) E. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | E Yarar 01-02-2025 14:26: Belt namens moeder, mw.Schoenmakers (91 jaar) Laatste maand aantal keren monteur geweest ivm warmtepomp, wordt niet warmer dan 19.2 graden, dit is veel te koud, graag heden contact opnemen | ja | Pomp vervangen
| WB2504256 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-02-01 | Yarar (EY Installatietechniek) E. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | E Yarar 01-02-2025 18:21: CV/WW uit, Nefit, maakt herrie, code onbekend, druk 1.5, reset helpt niet, | ja | Pomp vervangen
| WB2508022 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-03-06 | Frieswijk R.H.W.M. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2017 | CV-ketel | 0 | Renzo Frieswijk 06-03-2025 17:25: CV en WW uit, code 2 L reset helpt niet. nefit Dit is idem als 4 weken geleden contactnemen | ja | Pomp vervangen
| WB2509171 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-03-17 | Yarar (EY Installatietechniek) E. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | er is geen warm water, verder niets kunnen achterhalen, bewoonster op leeftijd en weet mij geen verdere gegevens meer te verstrekken. | ja | Pomp vervangen
| WB2502682 | WB2502432 | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-01-21 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | 2e melding op deze bon: druk valt steeds weg --- sleutel in het display - voor nu geen zichtbare lekkage geen ww hebben vloerverwarwming dus kan dit niet makkelijk controleren 1e melding: Bercem Bektas 18-01-2025 09:20: CV/WW uit, Nefit, geen code, druk 1.2, druppelt aan onderzijde, staat een emmer onder, Ma OH gehad, Wo monteur geweest voor storing, nu opnieuw storing, graag helpen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp verv Ontsteekkabel zat langs pomp waardoor deze defect geraakt is
| WB2504544 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-02-04 | Adhikari P. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | Ontluchter vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp vv
NFT | WB2501984 | Geen vervolg | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-01-15 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Soms wel soms niet Druk: / Reset: werkt niet niet Storingscode: 2E - L1 Aanvullende informatie: Dient bijgevuld te worden volgens de storingscode, maar dat was 13-01 al gedaan. Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: stromingssensor en hoofdprint verv
| WB2509707 | WB2509698 | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-03-21 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | 2. Wisselaar, overstort en vulkraan vervangen. 1. Renzo Frieswijk 20-03-2025 19:08: Betreft Appartement 224,CV/WW uit, Nefit, code 6A, druk voldoende, reset helpt niet, graag heden helpen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: verkeerde wisselaar was besteld door eerdere monteur. Alles geprobeerd om er voor te zorgen dat bewoners tot het volgende bezoek warm water zouden hebben. Voor verdere info zie opvolging
1 | WB2509751 | WB2509707 | ---- | Haarensteijnstraat | 2 | 5076 CN | Haaren | Storing | 2025-03-24 | Yarar (EY Installatietechniek) E. | Nefit Proline NXT HRC30 CW5 | 2015 | CV-ketel | 0 | 2. Wisselaar, overstort en vulkraan vervangen. 1. Renzo Frieswijk 20-03-2025 19:08: Betreft Appartement 224,CV/WW uit, Nefit, code 6A, druk voldoende, reset helpt niet, graag heden helpen | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2506472 | Geen vervolg | 601 | Hazelaarstraat | 24 | 5151 ZM | Drunen | Storing | 2025-02-20 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: helpt niet Storingscode: 6a Aanvullende informatie: | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2501620 | Geen vervolg | V330 | Het Nieuwland | 18 | 5296 LB | Esch | Storing | 2025-01-13 | Wit J.M.T.L. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | Alexander Wit 13-01-2025 20:37: 2l storing | ja | Druksensor vervangen
FTF | WB2505755 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 187 | 5152 GE | Drunen | Storing | 2025-02-16 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 16-02-2025 17:50: Cv en ww uit. Code 6a | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2502508 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 93 | 5152 GD | Drunen | Storing | 2025-01-20 | Garrelds T.W.G. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2025 | CV-ketel | 0 | CV: ja WW: ja Druk: Reset: helpt maar even Storingscode: Aanvullende informatie: Maakt veel geluid | ja | Installatie afgekeurd
FTF | WB2510256 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 175 | 5152 GE | Drunen | Storing | 2025-03-27 | Bektas (IW) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | als de kraan enige tijd open staan krijgen ze koud water op alle kranen het geval druk 2 bar verder geen codes zichtbaar gaskraan staat gewoon open meneer gebruik cv niet meer maar airco om te verwarmen. | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2508672 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 9 | 5152 GC | Drunen | Storing | 2025-03-12 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: / Reset: werkt niet Storingscode: 3c Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: brander automaat maakte slecht kontakt
NFT | WB2505796 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 71 | 5152 GD | Drunen | Storing | 2025-02-17 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Lekkage onder de ketel. Heeft er iets onder staan voor nu. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: donderdag ketel vv loverleg met joeri
FTF | WB2506108 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 43 | 5152 GD | Drunen | Storing | 2025-02-18 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 1.8 Reset: Storingscode: geen code Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: donderdag krijgen ze nieuwe ketel
FTF | WB2500229 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 149 | 5152 GE | Drunen | Storing | 2025-01-05 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Richard Bok 05-01-2025 11:50: Code 6a | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gloeiplug vervangen
NFT | WB2505514 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 11 | 5152 GC | Drunen | Storing | 2025-02-12 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: Werkt niet Storingscode: C3, blijft terugkomen na het resetten Aanvullende informatie: Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ketel na gekeken fentilator wordt slechts is afgesproken als ze weer problemen krijgen er een nieuwe ketel word geplaatst
FTF | WB2505003 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 183 | 5152 GE | Drunen | Storing | 2025-02-11 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Kathy Vermeegen 07-02-2025 14:45: De stroom valt telkens uit. Aannemers bedrijf de witt heeft geconstateert dat het aan de ketel ligt. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: sluiting in de ketel bodemplaat is nat hydroblok lekt Advies ketel te vervangen Staat in de planning wordt dit jaar nog vervangen
FTF | WB2507096 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 3 | 5152 GC | Drunen | Storing | 2025-02-26 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: helpt niet springt meteen weer op storing Storingscode: 3 L Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ventilator is defect. Deze niet meer in busvoorraad.
FTF | WB2500377 | Geen vervolg | 611 | Houtmanplantsoen | 20 | 5151 NC | Drunen | Storing | 2025-01-06 | Groot Battavé K.D.B. van | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Maakt een hoog piepend geluid bij gebruik ketel. | ja | Inspuiter vervangen
1 | WB2501318 | Geen vervolg | 611 | Houtmanplantsoen | 7 | 5151 NC | Drunen | Storing | 2025-01-13 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | De radiatoren maken een enorme herrie bij het verwarmen. graag nazien. Meneer heeft ook het idee dat de thermostaat steeds vaker aanspringt. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp vermogen iets lager gezet en boveni. De slaapkamer, aar kwart slag open gedraaid en woonkamer helemaal open, getest alles werkt naar behoren
FTF | WB2506209 | Geen vervolg | H207 | Irenestraat | 59 | 5156 AC | Oudheusden | Storing | 2025-02-18 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | CV: Ja/Nee WW: Nee Druk: 1.7 Reset: helpt niet Storingscode: CY Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: retour sensor stekker los
FTF | WB2509330 | Geen vervolg | V054 | Jacob Catsstraat | 9 | 5251 LJ | Vlijmen | Storing | 2025-03-18 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | CV: Ja/ WW: Ja/ Druk:goed Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Toestel maakt een enorm piepend geluid bij het opstarten totdat hij op temperatuur is en daarna begint het weer. advies van dienstdoende monteur inspuiter vervangen en afstellen gas/ lucht verhouding. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: fenturi en inspuiter vervangen
| WB2506815 | WB2506622 | 618 | Jan Tooropplantsoen | 32 | 5151 SJ | Drunen | Storing | 2025-02-28 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 2. 3-weg klep vervangen 1. CV: Ja WW: Ja maar heel slecht. Druk: 1,5 Reset: werkt niet Storingscode: / Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3 wegklep vervangen
FTF | WB2507845 | Geen vervolg | 618 | Jan Tooropplantsoen | 37 | 5151 SG | Drunen | Storing | 2025-03-13 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja maar ontzennd langzaam Druk: 2,0 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: bewoner geeft aan dat het ww heel lamg duurt en alleen goed warm wordt als de wasmachine aan staat. Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3weg klep vervangen en storing sensor
NFT | WB2506622 | Geen vervolg | 618 | Jan Tooropplantsoen | 32 | 5151 SJ | Drunen | Storing | 2025-02-24 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja maar heel slecht. Druk: 1,5 Reset: werkt niet Storingscode: / Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3weg klep vervangen is besteld was bij mij niet meer op voorraad was ook in bestelling
FTF | WB2510197 | Geen vervolg | V006 | Jeroen Boschstraat | 20 | 5251 PG | Vlijmen | Storing | 2025-03-26 | Haan C.P.A. de | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2025 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 1,6 Reset: Werkt niet Storingscode: 6 Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: zie opvolging
NFT | WB2505636 | Geen vervolg | V090 | Johannes Vermeerstraat | 53 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | 2025-02-20 |  | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | Bewoner heeft telefonisch Harry gesproken en hij gaf aan dat er een software update noodzakelijk is, als ketel vaker ineens uit valt. Ketel is nu in week tijd voor 3e keer uitgevallen, dus graag update uitvoeren. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden Intergas 18-3 (Garantie): Branderautomaat met display lock gemonteerd. Intergas toestel in combinatie met een Inventum spaarpomp. Bewoner krijgt het moeilijk warm binnen en heeft volgens hem een te hoog gasverbruik. Toestel is vaak minder dan 1 minuut in cv bedrijf en schakeld uit bij 50 gr. aanvoertemperatuur wij adviseren u de werking tussen de spaarpomp en cv ketel goed in te regelen aan de hand van het transmissie verlies van het appartement
NFT | WB2503242 | Geen vervolg | V090 | Johannes Vermeerstraat | 57 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | 2025-01-27 | Bok (Ribok) R.J. | Daalderop Combinair | 2010 | CV-ketel | 0 | Ketel geeft code cc-04 aan. Graag nazien wat het kan zijn. 22-01 nieuwe print geplaatst. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: motor driewegklep gemaakt veertjes lagen los
NFT | WB2507784 | WB2507729 | V090 | Johannes Vermeerstraat | 29 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | 2025-03-05 | Bodar J.A. | Daalderop Combinair | 2009 | CV-ketel | 0 | 2 vervangen van stromingssensor mevr. heeft geen WW het lampje knippert , reset helpt niet. druk is 1.6 | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp is besteld door Ferdiand kland wel bellen van te voren
1 | WB2507859 | WB2507784 | V090 | Johannes Vermeerstraat | 29 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | 2025-03-10 | Bok (Ribok) R.J. | Daalderop Combinair | 2009 | CV-ketel | 0 | 3. pomp vervangen 2 vervangen van stromingssensor 1. mevr. heeft geen WW het lampje knippert , reset helpt niet. druk is 1.6 | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pompschakelaar contacten gemaakt waren lam.
1 | WB2509359 | Geen vervolg | V090 | Johannes Vermeerstraat | 19 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | 2025-03-19 | Bok (Ribok) R.J. | Daalderop Combinair | 2010 | CV-ketel | 0 | cv ketel maakt veel herrie, ook als ze geen warmte of warm water vragen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ventilator slang goed aangesloten Verder niets kunnen vinden
FTF | WB2506496 | Geen vervolg | V505 | Jorisakkerstraat | 10 | 5268 BH | Helvoirt | Storing | 2025-02-20 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 1,8, net bijgevuld Reset: werkt niet Storingscode: Knipperend 3c Aanvullende informatie: Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: uba vv ivm met 3c storing , want ventilator was 5 jaar geleden ook vv , maar als volgende keer zelfde storing komt moet ventilator vv worden. Voor nu werkt alles weer .
NFT | WB2508766 | Geen vervolg | 618 | Jozef Israëlsplantsoen | 26 | 5151 SE | Drunen | Storing | 2025-03-12 | Aytar (Brabo Klimaatservice) F. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | Ferzan Aytar 12-03-2025 18:36: CV aan, WW uit, zegt dat driewegklep defect is, Nefit, graag contact opnemen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gecontrolleerd blijkt indd driewegklep kapot te zijn, alleen heb van oude proline niet liggen. Naar collega doorgezet hij heeft het waarschijnlijk wel liggen
FTF | WB2509507 | Geen vervolg | 613 | Kapelstraat | 24 | 5154 AW | Elshout | Storing | 2025-03-21 | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk:1.4 Reset: helpt niet Storingscode: Aanvullende informatie: | ja | Sensor flow vervangen
| WB2505661 | Geen vervolg | V005 | Kavreinsestraat | 28 | 5251 RM | Vlijmen | Storing | 2025-02-13 | Garrelds T.W.G. | Nefit Economy Hrc 24 | 2006 | CV-ketel | 0 | Tom Garrelds 13-02-2025 19:16: Geen ww/geen cv | ja | Installatie afgekeurd
FTF | WB2503414 | Geen vervolg | V1087 | Kees Klerxstraat | 57 | 5251 BL | Vlijmen | Storing | 2025-01-26 | Vreeze H.E. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | Harry Vreeze 26-01-2025 14:20: Wederom 3C | ja | Branderautomaat vervangen
| WB2503139 | Geen vervolg | V501 | Kerkstraat | 41 | 5268 AE | Helvoirt | Storing | 2025-01-28 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 111.3 | Bewoner geeft aan dat als hij de kraan open zet dan begint de ketel enorme herrie te maken. Graag nazien. Kan zelf niet bij de ketel kijken... | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: bijna 5 jaar geen onderhoud gedaan , daarom was wisselaar erg smerig, alles schoon gemaakt en gelijk onderhoud uitgevoerd. Alles werkt naar behoren
FTF | WB2500322 | Geen vervolg | V519 | Kerkstraat | 4 | 5268 AG | Helvoirt | Storing | 2025-01-07 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Ja Druk:2.1 Reset: helpt niet Storingscode: nee Aanvullende informatie: mevr. ziet wel een driehoekje in het display | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: drieweg klep en automatisch ontluchter vv
1 | WB2506822 | Geen vervolg | V519 | Kerkstraat | 10 | 5268 AG | Helvoirt | Storing | 2025-02-25 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | toestel is bijgevuld en ontlucht en druk loopt sterk terug binnen een dag. bewoner ziet netrgens een lekkage Misschien expansievat defect? | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: zie opvolging
FTF | WB2507986 | WB2507810 | 620 | Keyserpark | 28 | 5151 MB | Drunen | Storing | 2025-03-18 | Bodar J.A. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | wisselaar vv | ja | Vulkraan vervangen
FTF | WB2509370 | Geen vervolg | H221 | Kikkerstraat | 5 | 5256 BG | Heusden | Storing | 2025-03-20 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 1.8 Reset: Storingscode: geen code Aanvullende informatie: Duurt lang voordat er warm water is. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3weg klep vervangen
FTF | WB2501068 | Geen vervolg | 696 | Klimopstraat | 3 | 5151 ZC | Drunen | Storing | 2025-01-17 |  | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | aansturing om pomp te vervangen ivm lawaai | ja | Uitgevoerde werkzaamheden Intergas 13-1: Pomp vervangen onder garantie
1 | WB2504133 | Geen vervolg | V004 | Konijnenbergstraat | 14 | 5251 PX | Vlijmen | Storing | 2025-01-30 | Vreeze H.E. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Harry Vreeze 30-01-2025 18:08: Geen ww | ja | Sensor flow vervangen
NFT | WB2503976 | Geen vervolg | V004 | Konijnenbergstraat | 14 | 5251 PX | Vlijmen | Storing | 2025-01-29 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW:/Ne Druk:1.8 Reset: geprobeerd, werkt niet Storingscode: geen Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: met veel moeite flowsensor vv , hele koude water leiding onder de ketel los moeten halen want flowsensor is gebroken. Daarna lekte weer onder de leiding, maar opgelost, bewoner hebt weer warm water
NFT | WB2508363 | WB2504958 | V003 | Korte Heistraat | 37 | 5251 CM | Vlijmen | Storing | 2025-03-14 | Garrelds T.W.G. | Nefit Economy Hrc 24 | 2006 | CV-ketel | 0 | het klappert nog steeds Soort geluid: klapperend Wanneer hoorbaar: vooral in de nacht, ook overdag hoorbaar, maar minder i.v.m. "leefgeluiden" Waar komt het vandaan: uit de ketel. | ja | 3WK Compleet vervangen
FTF | WB2500217 | Geen vervolg | V050 | Korte Heistraat | 43 | 5251 CM | Vlijmen | Storing | 2025-01-04 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Economy Hrc 24 | 2005 | CV-ketel | 0 | Richard Bok 04-01-2025 12:49: Code 6a | ja | Ventilator vervangen
NFT | WB2502196 | Geen vervolg | 611 | Kortenaerstraat | 14 | 5151 MV | Drunen | Storing | 2025-01-16 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 1,8 Reset: werkt niet Storingscode: / Aanvullende informatie: Graag nazien | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
1 | WB2503691 | Geen vervolg | 611 | Kortenaerstraat | 14 | 5151 MV | Drunen | Storing | 2025-01-28 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 117.12 | Het water wordt weer niet goed warm. Graag even nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3weg klep vervangen
FTF | WB2504695 | Geen vervolg | V729 | Kruisboogstraat | 31 | 5076 ER | Haaren | Storing | 2025-02-05 | Frieswijk R.H.W.M. | Intergas Kk Hre 28/24 | 2017 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Ja Druk:0 Reset: helpt even Storingscode: 5 Aanvullende informatie: bijvullen lukt niet, er zit een wtw buis voor zover ik begrijp | ja | Cv aan , terwijl hij aanstaat verspringt display ineens naar 0.0 op print daarna opnieuw aan. Nu druksensor vervangen
FTF | WB2500235 | Geen vervolg | V083 | Kuyperlaan | 4 | 5252 BS | Vlijmen | Storing | 2025-01-05 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | Richard Bok 05-01-2025 16:14: Geen warmwater | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2430286 | Geen vervolg | V524 | Lange Pad | 22 | 5268 GE | Helvoirt | Storing | 2025-02-19 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | gasblok vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gasblok vv
FTF | WB2504408 | Geen vervolg | 601 | Lindestraat | 24 | 5151 AN | Drunen | Storing | 2025-02-04 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW:/Nee/ Druk: Reset: Storingscode: niet bekend Aanvullende informatie: niet meer informatie kunnen achterhalen er is een taalprobleem | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2502332 | Geen vervolg | 601 | Lindestraat | 8 | 5151 AN | Drunen | Storing | 2025-01-17 | Aytar (Brabo Klimaatservice) F. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: mevr. kan niet de vlizotrap op | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: storing 3c subcode 217, fentilator bleef hangen. Uba was de oorzaak grote kans, losgehaald opnieuw ingezet, nu doet het weer. Mocht de storing terug komen uba vervangen of nieuwe ketel overwegen. Artikelnr 8718600083
FTF | WB2504185 | Geen vervolg | V331 | Looiershof | 12 | 5296 NS | Esch | Storing | 2025-01-31 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: Buurman belt Reset: werkt niet Storingscode: 4F Aanvullende informatie: Graag nazien, van de week oh gepleegd. | ja | Pomp vervangen
1 | WB2503422 | Geen vervolg | V736 | Madelief | 3 | 5076 HS | Haaren | Storing | 2025-01-27 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 80.96 | Waar lekt het:Onder de CV ketel Hoe hard lekt het: flinke druppels Is het op te vangen: nog wel. Bewoner hefet gisteren de ketel bijgevuld tot 2 bar, nu weer op 0 bar. | ja | Automatische ontluchter pomp vervangen
NFT | WB2437746 | WB2437639 | V736 | Madelief | 3 | 5076 HS | Haaren | Storing | 2025-01-02 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | 2. wisselaar en expansievat vervangen 1. CV: Ja WW: Nee Druk:1.9 Reset: helpt niet Storingscode: geen Aanvullende informatie: Geen warm water in woning. Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar en drukvat verv
1 | WB2505757 | WB2504784 | V018 | Marconilaan | 26 | 5251 XG | Vlijmen | Storing | 2025-02-21 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | 2. wisselaar en expansievat vervangen 1. Bewoner geeft aan dat de ketel 2x is bijgevuld in de laatste 3 weken. Geen lekkage gevonden. Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Expansievat en warmtewisselaar vv
NFT | WB2504784 | Geen vervolg | V018 | Marconilaan | 26 | 5251 XG | Vlijmen | Storing | 2025-02-14 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | Bewoner geeft aan dat de ketel 2x is bijgevuld in de laatste 3 weken. Geen lekkage gevonden. Graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Zie opvolging
| WB2505188 | Geen vervolg | V005 | Margrietlaan | 16 | 5251 JS | Vlijmen | Storing | 2025-02-11 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | Waar lekt het: bij koppeling onder de ketel Hoe hard lekt het:behoorlijk Is het op te vangen: staat een bak onder | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: hydroblok lek er staat een emmer onder
FTF | WB2437640 | Geen vervolg | ---- | Massenetstraat | 17 | 5151 LD | Drunen | Storing | 2025-01-08 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | Bas van der Peet 30-12-2024 08:32: Voorplaat nog vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Zie opvolging
NFT | WB2506550 | Geen vervolg | V004 | Meester Driessenstraat | 27 | 5251 RA | Vlijmen | Storing | 2025-02-27 | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja Druk: 1,1 Reset: Storingscode: refill Aanvullende informatie: Ketel voor het laatst bijgevuld 2 weken geleden, dient nu weer bijgevuld te worden. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar en expansievat bestelt.
1 | WB2507297 | WB2506550 | V004 | Meester Driessenstraat | 27 | 5251 RA | Vlijmen | Storing | 2025-03-14 | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | 2. Wisselaar en expansievat vervangen 1. CV: Ja WW: Ja Druk: 1,1 Reset: Storingscode: refill Aanvullende informatie: Ketel voor het laatst bijgevuld 2 weken geleden, dient nu weer bijgevuld te worden. | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2503491 | Geen vervolg | 647 | Moldauplantsoen | 60 | 5152 SV | Drunen | Storing | 2025-01-28 | Smits (Smits CV Service) B. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | Soort geluid: Fluitend geluid Wanneer hoorbaar: in de ochtend zodra de ketel aan gaat Waar komt het vandaan: uit de ketel Waarschijnlijk de chinese pomp die erin zit. | ja | Fabriek aangestuurd ivm vervangende pomp. Deze moet vervangen worden ivm geluidsklachten.
1 | WB2502647 | WB2502617 | V520 | Molenheike | 7 | 5268 GC | Helvoirt | Storing | 2025-01-21 | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 | 2016 | CV-ketel | 0 | 2. Ketel is uitgevallen. Bewoner geeft aan dat niks het meer doet. 1. CV: JNee WW: Nee Druk: Reset: helpt niet Storingscode: 5 Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: hoofdprint vv
NFT | WB2502617 | WB2502505 | V520 | Molenheike | 7 | 5268 GC | Helvoirt | Storing | 2025-01-20 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Intergas Kk Hre 28/24 | 2016 | CV-ketel | 0 | 3. print vervangen 2. Ketel is uitgevallen. Bewoner geeft aan dat niks het meer doet. 1. CV: JNee WW: Nee Druk: Reset: helpt niet Storingscode: 5 Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ontsteek trafo verv ivm code 5 Auto ontl geplaatst ivm borrel geluiden Pomp gewisseld was niet het probleem Hoofdprint nog verv
FTF | WB2501786 | WB2436345 | V082 | Mommersteeg | 4 | 5251 HS | Vlijmen | Storing | 2025-01-14 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 3. wisselend ww op alle kranen / verwarming doet het wel - geen codes 2. verdeler vervangen 1. toestel moet bijgevuld worden , vulslangset past niet. bewoonster heeft ook buren gevraagd maar die kunnen ook niet helpen. | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2505833 | Geen vervolg | H250 | Nassaulaan | 25 | 5156 MH | Oudheusden | Storing | 2025-02-17 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV:Nee WW: /Nee/ Druk:2.8 Reset:helpt niet Storingscode: geen Aanvullende informatie: geeft code CA aan ? niet bekend in mijn lijstje | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3 weg klep en aanvoer en retour sensor vervangen gloeiplug vervangen
NFT | WB2509138 | Geen vervolg | 619 | Offenbachplantsoen | 92 | 5151 LZ | Drunen | Storing | 2025-03-15 | Vreeze H.E. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Harry Vreeze 15-03-2025 16:52: Storing 6A | ja | Gasblok vervangen
1 | WB2502260 | Geen vervolg | 619 | Offenbachplantsoen | 62 | 5151 LZ | Drunen | Storing | 2025-01-17 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Bewoner geeft aan dat er op de thermostaat 15 graden staat, maar toch wordt het soms warm in de woning. De andere keer blijft het veel te koud, graag nazien. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3 weg klep vv en gevuld
FTF | WB2509608 | Geen vervolg | 619 | Offenbachplantsoen | 72 | 5151 LZ | Drunen | Storing | 2025-03-20 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Ja/Nee WW: Nee/ Druk:2.2 Reset: helpt niet Storingscode: Aanvullende informatie: vlgs dienstdoende monteur driewegklep defect denkt hij. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3 wegklep vervangen
1 | WB2509148 | Geen vervolg | 619 | Offenbachplantsoen | 92 | 5151 LZ | Drunen | Storing | 2025-03-16 | Vreeze H.E. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Harry Vreeze 16-03-2025 13:17: Wederom 6A | ja | Ventilator vervangen
FTF | WB2506818 | WB2506717 | 619 | Offenbachplantsoen | 91 | 5151 LW | Drunen | Storing | 2025-02-27 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | 2. Wisselaar vervangen 1. CV: Ja WW: Ja Druk:1.9 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Bewoner moet iedere week de ketel bijvullen. Geen zichtbare lekkages. Graag nazien wat probleem is. | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2505072 | Geen vervolg | V724 | Oude Baan | 8 | 5076 PJ | Haaren | Storing | 2025-02-10 | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2020 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja Druk:1.8 Reset: na reset gaat de ketel weer aan Storingscode: alleen een rood lampje Aanvullende informatie: ketel springt telkens uit, maar moet een paar keer per dag resetten | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: volgens bewoner gaat ketel 4,5 keer perdag zelf uit . Dan moet ze weer gaan aan zetten en resetten, nu doet het alles gewoon , ik hen print besteld Zie opvolging
FTF | WB2501245 | WB2500508 | H202 | Oudheusdensestraat | 38 | 5256 ES | Heusden | Storing | 2025-01-10 | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2024 | CV-ketel | 0 | 2. Zelfde klacht, probleem niet verholpen. 1. CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: helpt maar even Storingscode: E13 Aanvullende informatie: Moet om de 2 dagen resetten. | ja | Installatie afgekeurd
FTF | WB2503561 | Geen vervolg | ---- | Paganinistraat | 13 | 5151 LC | Drunen | Storing | 2025-01-28 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 1.4 Reset: Storingscode: 6A Aanvullende informatie: gaskraan staat open | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
| WB2506487 | Geen vervolg | ---- | Paganinistraat | 1 | 5151 LC | Drunen | Storing | 2025-02-20 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | Na onderhoud cv toestel, flinke lekkage bij cv ketel, niet goed bekend waar het precies lekt | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar is krom, pakkingen krijg ik niet dicht , hij blijft lekken . Maandag krijgen ze nieuwe ketel, overleg met joeri monen
FTF | WB2503908 | Geen vervolg | ---- | Paganinistraat | 15 | 5151 LC | Drunen | Storing | 2025-01-29 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: ? Reset: ja, maar inmiddels 6x op 1 dag Storingscode: 3c Aanvullende informatie: Ook KTH geeft 3c code Graag nazien, maar houdt rekening met de leeftijd van de ketel. | ja | Ventilator vervangen
FTF | WB2503551 | Geen vervolg | V019 | Pasternaklaan | 11 | 5251 XR | Vlijmen | Storing | 2025-01-27 | Vreeze H.E. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | Harry Vreeze 27-01-2025 18:25: Geen ww | ja | Sensor flow vervangen
NFT | WB2504953 | Geen vervolg | V512 | Paul Vlemmincxstraat | 39 | 5268 DD | Helvoirt | Storing | 2025-02-10 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | Kathy Vermeegen 07-02-2025 09:09: Mevr moet om de 2 dagen bijvullen graag even nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Expansievat is goed hele huis doorgelopen geen lekkage , heb wisselaar besteld. Zie opvolging
1 | WB2505156 | WB2504953 | V512 | Paul Vlemmincxstraat | 39 | 5268 DD | Helvoirt | Storing | 2025-02-13 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 2. wisselaar, ontsteekpen en sifon vervangen 1. Mevr moet om de 2 dagen bijvullen graag even nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar ontstek pen en sifon. Vv
FTF | WB2508717 | Geen vervolg | 611 | Piet Heinstraat | 27 | 5151 MS | Drunen | Storing | 2025-03-13 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee/Wisselend Druk:is goed Reset: helpt niet Storingscode: Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ontsteekpen en flowsensor vv en de pomp en de 3wk
NFT | WB2509546 | WB2509167 | V708 | Plataanlaan | 9 | 5076 EC | Haaren | Storing | 2025-03-28 | Aytar (Brabo Klimaatservice) F. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | 3 moet toch telkens resetten, wel 3 radiators open nu 2. Pomp nog vervangen 1. Renzo Frieswijk 16-03-2025 11:15: [37] CV/WW uit, Nefit, code F en 2P, reset helpt niet, graag helpen | ja | Pomp vervangen
| WB2501327 | WB2500789 | V004 | Priemsteeg | 3 | 5251 CW | Vlijmen | Storing | 2025-01-10 | Groot Battavé K.D.B. van | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | 2. wisselaar vervangen 1. CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: ja Storingscode: 1C Aanvullende informatie: Al een paar keer gereset maar storing komt steeds terug | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: storing EL was UBA defect deze vervangen en getest
NFT | WB2500695 | Geen vervolg | V004 | Priemsteeg | 3 | 5251 CW | Vlijmen | Storing | 2025-01-08 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: ja Storingscode: 1C Aanvullende informatie: Al een paar keer gereset maar storing komt steeds terug | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar besteld
1 | WB2500789 | WB2500695 | V004 | Priemsteeg | 3 | 5251 CW | Vlijmen | Storing | 2025-01-10 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | 3. Na vv wisselaar nu storing EL 2. wisselaar vervangen 1. CV: Nee WW: Nee Druk: Reset: ja Storingscode: 1C Aanvullende informatie: Al een paar keer gereset maar storing komt steeds terug | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vv
FTF | WB2505154 | Geen vervolg | ---- | Prinses Maria Stuartstraat | 18 | 5151 VG | Drunen | Storing | 2025-02-13 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | wisselaar en brander vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vervangen
1 | WB2506347 | Geen vervolg | H220 | Rembrandtlaan | 8 | 5156 JG | Oudheusden | Storing | 2025-02-18 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 18-02-2025 18:06: Cv en ww slecht. 3wegklep moet vervangen worden | ja | 3weglep vervangen compleet
NFT | WB2506062 | Geen vervolg | H220 | Rembrandtlaan | 8 | 5156 JG | Oudheusden | Storing | 2025-02-17 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 17-02-2025 17:23: Cv en ww uit. Geen code. Druk is goed | ja | Sensor flow vervangen
1 | WB2506801 | Geen vervolg | H220 | Rembrandtlaan | 12 | 5156 JG | Oudheusden | Storing | 2025-02-24 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | CV: nee WW: nee Druk: Reset: Storingscode: 9L Aanvullende informatie. Ferzan heeft gisteren al de print vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gasblok vervangen
NFT | WB2506696 | Geen vervolg | H220 | Rembrandtlaan | 12 | 5156 JG | Oudheusden | Storing | 2025-02-23 | Aytar (Brabo Klimaatservice) F. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Ferzan Aytar 23-02-2025 12:27: CV/WW uit, Nefit, code 9L, graag contact opnemen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: rookgaaafvoer was los, vastgezet, moet vervangen worden
FTF | WB2504344 | Geen vervolg | ---- | Robrechtstraat | 3 | 5156 CE | Oudheusden | Storing | 2025-02-04 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2015 | CV-ketel | 0 | cv ketel verliest druk en de vulkraan moet vervangen worden | ja | Automatische ontluchter pomp vervangen
FTF | WB2500378 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 44 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-01-29 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | wisselaar vervangen | ja | Kaart in de bus
| WB2510361 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 20 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-03-27 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW:/Nee/Wisselend (op alle kranen?) Druk:2 bar Reset: werkt niet Storingscode: 3 L Aanvullende informatie: beoonwster heeft geen ww op geen enkel tappunt. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: fentilator is defect is al besteld door Ronald
FTF | WB2500116 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 21 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-01-03 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | wisselaar vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar en ontsteking pen vervangen
NFT | WB2506547 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 20 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-03-25 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Wisselaar, ontsteekpen en brander vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar ontsteking pen en brander pakking vervangen
FTF | WB2506546 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 25 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-02-28 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Wisselaar, ontsteekpen en brander vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vervangen
FTF | WB2500343 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 34 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-01-23 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | wisselaar, sifon, isolatie, ontsteekpen en stromingsensor vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar, sifon , flowsensor , isolatie plaat, onstek pen vv ook pakkingen
1 | WB2510379 | WB2510361 | 655 | Rooijackerserf | 20 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-03-28 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | 2. Ventilator vervangen 1. CV: Nee WW:/Nee/Wisselend (op alle kranen?) Druk:2 bar Reset: werkt niet Storingscode: 3 L Aanvullende informatie: beoonwster heeft geen ww op geen enkel tappunt. | ja | Ventilator vervangen
FTF | WB2507265 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 33 | 5151 HD | Drunen | Storing | 2025-03-04 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Wisselaar vervangen en meteen onderhoud mee uitvoeren. | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2500066 | Geen vervolg | H230 | Roomsche Kerkstraat | 12 | 5256 AJ | Heusden | Storing | 2025-01-02 | Vreeze H.E. | Intergas Kk Hre 28/24 | 2016 | CV-ketel | 0 | CV: Ja maar boven 20 graden slaat de cv af WW: Ja Druk: 1,8 Reset: werkt niet Storingscode: Aanvullende informatie: Alles boven 20 graden stopt de ketel en geeft daarna een knipperende 0,0 op de display aan. | ja | Druksensor vervangen
1 | WB2510245 | Geen vervolg | 662 | Schoolstraat | 2 | 5151 HH | Drunen | Storing | 2025-03-31 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | Ketel dient 2 keer per maand bijgevuld te worden. Staat wederom 0,9. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: zie opvolging
1 | WB2508417 | Geen vervolg | V073 | Schout van Drunenstraat | 8 | 5251 DH | Vlijmen | Storing | 2025-03-10 | Wildenberg P.B.F. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Waar lekt het: Uit de ketel Hoe hard lekt het: Druppel hard Is het op te vangen: ja, bakje eronder. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Hydroblok lekt i, in overleg met joeri ketel woensdag middag verv. Stond toch al op de nominatie om in 2025 verv te worden . Let op mevr moet om 12:00 de kinder uit school halen is rond 12:15 weer thuis . Voor nu de inlaatcombinatie dicht gezet . En uitleg gegeven wat mevr kan doen als ze ww nodig heeft .
NFT | WB2502570 | Geen vervolg | ---- | Sibeliusstraat | 19 | 5151 LB | Drunen | Storing | 2025-01-20 | Groot Battavé K.D.B. van | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | 2. Opnieuw geen ww. 1. CV: Ja/Nee ? WW: Nee Druk:1.5 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: zoon belde voor moeder, hij was niet in de woning | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: bij aan komst op ww getest en 6L storing ionisatie storing Ionisatie pen en gloeiplug vervangen en venteuri vervangen en brander aangedraaid en getest
FTF | WB2508016 | Geen vervolg | 669 | Stationsstraat | 17 | 5151 HA | Drunen | Storing | 2025-03-07 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Verder oplossen van de stoirngen n.a.v. je bezoek van gisteren. | ja | Druksensor vervangen
FTF | WB2507944 | Geen vervolg | 669 | Stationsstraat | 15 | 5151 HA | Drunen | Storing | 2025-03-07 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: Reset: Storingscode: 6a Aanvullende informatie: Graag nazien.05-03 oh gepleegd | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gloeiplug vervangen
NFT | WB2502425 | Geen vervolg | 665 | Tibetlaan | 74 | 5152 JV | Drunen | Storing | 2025-01-17 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | Bercem Bektas 17-01-2025 18:16: 6a is weer terug gekomen. | ja | Branderautomaat vervangen
| WB2502276 | Geen vervolg | 665 | Tibetlaan | 74 | 5152 JV | Drunen | Storing | 2025-01-17 | Aytar (Brabo Klimaatservice) F. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Nee Druk: 2.3 Reset: helpt niet Storingscode: H en 0Y Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 6a 227 storing, wisselaar was verstopt, schoon gestoken en gespoeld. Getest verder in orde.
1 | WB2502394 | WB2502276 | 665 | Tibetlaan | 74 | 5152 JV | Drunen | Storing | 2025-01-17 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | 2. Storing is weer terug. 1. CV: Nee WW: Nee Druk: 2.3 Reset: helpt niet Storingscode: H en 0Y Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: er zaten 2 pakkingen tussen de ontsteking pen hij blijft het nu goed doen keer of 8 getest op water en cv
FTF | WB2510185 | Geen vervolg | 664 | Tibetlaan | 9 | 5152 JG | Drunen | Storing | 2025-03-26 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: nee Druk:1.7 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: er is geen warm water graag even nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: flowsensor vv
NFT | WB2505150 | Geen vervolg | V054 | Tollensstraat | 19 | 5251 LR | Vlijmen | Storing | 2025-02-12 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja Druk:2.0 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Moet om de paar dagen bijvullen graag even nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: na gekeken wisselaar vervangen is besteld
1 | WB2507097 | WB2505150 | V054 | Tollensstraat | 19 | 5251 LR | Vlijmen | Storing | 2025-03-11 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 0 | 2. Wisselaar vervangen 1. CV: Ja WW: Ja Druk:2.0 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Moet om de paar dagen bijvullen graag even nakijken | ja | Warmtewisselaar vervangen
NFT | WB2504831 | Geen vervolg | V517 | Torenakker | 9 | 5268 BW | Helvoirt | Storing | 2025-02-10 | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: vaak bijvullen om de paar weken, geen lekkage | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ph waarde gemeten, duidt op lekkage wisselaar.
1 | WB2505048 | WB2504831 | V517 | Torenakker | 9 | 5268 BW | Helvoirt | Storing | 2025-02-20 | Bodar J.A. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | 2. wisselaar en expansievat vervangen en LTV aanpassen 1. CV: Ja WW: Ja Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: vaak bijvullen om de paar weken, geen lekkage | ja | Warmtewisselaar vervangen
| WB2500452 | Geen vervolg | V502 | Udenhoutseweg | 48 | 5268 CE | Helvoirt | Storing | 2025-01-07 | Bodar J.A. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Audrey Pullens 07-01-2025 08:03: als meneer de kth hoger zet, krijgt hij een fluitend geluid te horen verder werkt alles wel. graag nazien | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: op nieuwe opgemaakte ligt veel verbrand zullen in de wisselaar dat kan zijn dat hij fluit ik heb hem door gespoeld En ketel om hoog gezet geen geluid meer
NFT | WB2502440 | Geen vervolg | V516 | Valkenierstraat | 11 | 5268 DJ | Helvoirt | Storing | 2025-01-18 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Bercem Bektas 18-01-2025 11:43: CV/WW uit, geen code bekend, druk bijgevuld en ketel gereset, | ja | 3WK motor vervangen
1 | WB2502491 | WB2502440 | V516 | Valkenierstraat | 11 | 5268 DJ | Helvoirt | Storing | 2025-01-20 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | 2. Probleem nog niet opgelost. Graag nazien waarom verwarming blijft doorbranden. 1. Bercem Bektas 18-01-2025 11:43: CV/WW uit, geen code bekend, druk bijgevuld en ketel gereset, | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3wk verv
| WB2505042 | Geen vervolg | V515 | Valkenierstraat | 22 | 5268 DK | Helvoirt | Storing | 2025-02-10 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | er is geen ww en verwarming doet het niet goed, er komen vandaag vluchtelingen in | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: flowsensor vv
FTF | WB2503647 | Geen vervolg | H224 | Van Deelenstraat | 20 | 5156 AR | Oudheusden | Storing | 2025-01-28 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 80.63 | CV: Ja WW: Nee /Druk:2.6 Reset: Storingscode: geen Aanvullende informatie: geen warm water | ja | Ionisatiepen vervangen
FTF | WB2505745 | Geen vervolg | H240 | Van Deelenstraat | 80 | 5156 AS | Oudheusden | Storing | 2025-02-15 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 15-02-2025 10:13: Cv aan Ww uit Vrijdag monteur geweest. | ja | Pomp vervangen
FTF | WB2437103 | Geen vervolg | 615 | Van Kinsbergenstraat | 7 | 5151 ML | Drunen | Storing | 2025-01-03 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | vervangen van wisselaar en sifon. aanpassen RGA/LTV | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar vervangen
NFT | WB2502438 | Geen vervolg | 606 | Van Marnixstraat | 24 | 5151 CV | Drunen | Storing | 2025-01-18 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 354.74 | Bercem Bektas 18-01-2025 10:56: druk in orde, code 7L 261, reset helpt niet, graag helpen | ja | Branderautomaat vervangen
FTF | WB2502264 | Geen vervolg | 604 | Van Marnixstraat | 14 | 5151 CV | Drunen | Storing | 2025-01-16 | Wit J.M.T.L. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | Alexander Wit 16-01-2025 20:50: 6a storing | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2504805 | Geen vervolg | 604 | Van Marnixstraat | 70 | 5151 CW | Drunen | Storing | 2025-02-06 | Bektas (IW) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: /Nee Druk: Reset: helpt niet Storingscode: 6a Aanvullende informatie: | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
| WB2509551 | WB2508777 | 604 | Van Marnixstraat | 2 | 5151 CV | Drunen | Storing | 2025-03-20 | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | Waar lekt het: uit de ketel Hoe hard lekt het: druppelsgewijs Is het op te vangen: ja, met een emmer Bewoner meldde dat het al 3/4 maanden lekt. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: voorplaat warmtewisselaar vv en pakkingen zij ook vv
FTF | WB2508988 | Geen vervolg | 615 | Van Nesstraat | 3 | 5151 MK | Drunen | Storing | 2025-03-14 | Wildenberg P.B.F. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | 13-03 oh gepleegd, daarna 3c code en geen cv en geen ww. Resetten werkt niet. | ja | Inspuiter vervangen
FTF | WB2502452 | Geen vervolg | H220 | Van Ruysdaelstraat | 17 | 5156 JB | Oudheusden | Storing | 2025-01-19 | Bektas (IW) B. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2017 | CV-ketel | 0 | Bercem Bektas 19-01-2025 10:48: Geen verwarming, en ww wordt niet warmer als 35 graden | ja | Druksensor vervangen
FTF | WB2502995 | Geen vervolg | H220 | Van Ruysdaelstraat | 74 | 5156 JD | Oudheusden | Storing | 2025-01-22 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Waar lekt het:onder de verwarming Hoe hard lekt het: hard en het stinkt heel erg Is het op te vangen:ja | ja | Interne sifon ketel vervangen
NFT | WB2502170 | Geen vervolg | H220 | Van Ruysdaelstraat | 72 | 5156 JD | Oudheusden | Storing | 2025-01-17 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | CV ketel maakt fluitend geluid. CV/WW aan | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gas inspuiter bestellen Zie opvolging, ivm piepende geluid
1 | WB2502292 | WB2502170 | H220 | Van Ruysdaelstraat | 72 | 5156 JD | Oudheusden | Storing | 2025-01-17 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | 2. inspuiter vervangen 1. CV ketel maakt fluitend geluid. CV/WW aan | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar gespoeld sifon gespoeld en gasinspuiter vv
NFT | WB2506595 | Geen vervolg | H220 | Van Ruysdaelstraat | 48 | 5156 JD | Oudheusden | Storing | 2025-02-25 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Ketel heeft nu waterdruk van 1,4/1.5 Water is door ons op 17-1 bijgevuld tot 1,9 Nu dus in een maand weer gezakt. Graag nazien of er een kapoote sensor of iets dergelijk is. geen zichtbare lekkages in de woning. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: zie opvolging wisselaar is lek
1 | WB2501036 | WB2500792 | H220 | Van Ruysdaelstraat | 44 | 5156 JD | Oudheusden | Storing | 2025-01-15 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | 2. wisselaar vervangen en aanpassen RGA en LTV 1. Bewoner moet elke de ketel bijvullen, maar ziet geen zichtbare lekkages. Graag nazien waarom zo vaak bijvullen nodig is. | ja | Warmtewisselaar vervangen
1 | WB2506838 | WB2506595 | H220 | Van Ruysdaelstraat | 48 | 5156 JD | Oudheusden | Storing | 2025-03-06 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | 2. Warmtewisselaar vervangen. 1. Ketel heeft nu waterdruk van 1,4/1.5 Water is door ons op 17-1 bijgevuld tot 1,9 Nu dus in een maand weer gezakt. Graag nazien of er een kapoote sensor of iets dergelijk is. geen zichtbare lekkages in de woning. | ja | Warmtewisselaar vervangen
NFT | WB2500792 | Geen vervolg | H220 | Van Ruysdaelstraat | 44 | 5156 JD | Oudheusden | Storing | 2025-01-08 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 15.9 | Bewoner moet elke de ketel bijvullen, maar ziet geen zichtbare lekkages. Graag nazien waarom zo vaak bijvullen nodig is. | ja | Wisselaar is lek. Deze besteld. Ook rga beugel en ltv compleet vervangen. Materiaal besteld
FTF | WB2505756 | Geen vervolg | 603 | Van Speijkstraat | 52 | 5151 ME | Drunen | Storing | 2025-02-16 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 16-02-2025 17:51: Ww uit. Geen code. Druk is 1.7 bar | ja | Sensor flow vervangen
FTF | WB2504996 | Geen vervolg | 603 | Van Speijkstraat | 50 | 5151 ME | Drunen | Storing | 2025-02-11 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | wisselaar vervangen | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2504196 | Geen vervolg | 623 | Vermeerplantsoen | 62 | 5151 WV | Drunen | Storing | 2025-03-25 | Haan C.P.A. de | Intergas Kk Hre 28/24 | 2016 | CV-ketel | 0 | pakkingen, veer, RGA/LTV vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden pakkingen, veer, RGA/LTV vervangen
FTF | WB2504067 | Geen vervolg | 621 | Vermeerplantsoen | 120 | 5151 WZ | Drunen | Storing | 2025-02-06 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | wisselaar, isolatie, stromingsensor ontsteekpen vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: alles vervangen
FTF | WB2504176 | Geen vervolg | 624 | Vermeerplantsoen | 61 | 5151 WP | Drunen | Storing | 2025-02-05 | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2018 | CV-ketel | 0 | brandepakking, O-ringen, bouten en veer vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: brander pakking vv en warm water stond uit , die heb ik weer aan gezet
FTF | WB2504045 | Geen vervolg | 621 | Vermeerplantsoen | 126 | 5151 WZ | Drunen | Storing | 2025-03-25 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | wisselaar, isolatie, ontsteekpen, sifon, stromingsensor en RGA/LTV vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wisselaar, isolatie, ontsteekpen, sifon, stromingsensor en RGA/LTV vervangen
FTF | WB2504124 | Geen vervolg | V008 | Vincent van Goghstraat | 15 | 5251 PD | Vlijmen | Storing | 2025-01-31 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 122.58 | CV: Ja WW: Nee Druk:2.2 Reset: Storingscode: geen Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3 weg klep vervangen.
FTF | WB2501574 | Geen vervolg | 614 | Vivaldistraat | 14 | 5151 KH | Drunen | Storing | 2025-01-20 | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | voorplaat wisselaar vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: voor plaat vervangen
FTF | WB2509748 | Geen vervolg | 614 | Vivaldistraat | 32 | 5151 KH | Drunen | Storing | 2025-03-27 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Vervangen wisselaar en expansievat | ja | Warmtewisselaar vervangen
FTF | WB2507758 | Geen vervolg | ---- | Waterkwartier | 19 | 5268 ER | Helvoirt | Storing | 2025-03-04 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2009 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW:/Nee/ Druk: Reset: helpt niet Storingscode: 6a Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gloeiplug verv
FTF | WB2501952 | Geen vervolg | V311 | Willibrordusweg | 28 | 5296 NE | Esch | Storing | 2025-01-17 | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 1,2 Reset: werkt niet Storingscode: / Aanvullende informatie: | ja | Sensor flow vervangen
| WB2506686 | Geen vervolg | V314 | Willibrordusweg | 44 | 5296 NE | Esch | Storing | 2025-02-22 | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2012 | CV-ketel | 0 | Bart Bakker 22-02-2025 15:05: Geen ww | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: 3wk verv
FTF | WB2500098 | Geen vervolg | ---- | Wolput | 56 | 5251 CH | Vlijmen | Storing | 2025-01-02 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Waar lekt het: Linkerkant van de ketel Hoe hard lekt het: Druppelt goed door Is het op te vangen: Ja, staat een emmer onder Verder werkt nu ook niks in de woning. | ja | Automatische ontluchter pomp vervangen
FTF | WB2505753 | Geen vervolg | ---- | Wolput | 48 | 5251 CH | Vlijmen | Storing | 2025-02-16 | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 16-02-2025 11:04: Cv en ww uit. Code 6a Reset helpt niet Druk is 1.6 bar | ja | Gloeiplug/ontsteking vervangen
FTF | WB2506474 | Geen vervolg | ---- | Wolput | 52 | 5251 CH | Vlijmen | Storing | 2025-02-21 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee/ Druk:goed Reset: helpt niet Storingscode: Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ontstek pen vv ivm 6A storing, sifon schoongemaakt , alles getest
FTF | WB2509134 | Geen vervolg | ---- | Zuid-Australie | 3 | 5152 HG | Drunen | Storing | 2025-03-15 | Frieswijk R.H.W.M. | Intergas Kk Hre 24/18 | 2012 | CV-ketel | 0 | Renzo Frieswijk 15-03-2025 11:51: CV uit/WW aan, Intergas, druk in orde, zegt kranen gecontroleerd te hebben, graag helpen | ja | Pomp vervangen
FTF | WB2502579 | Geen vervolg | H234 | Zustersteeg | 34 | 5256 AR | Heusden | Storing | 2025-01-20 | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: 2.0 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: op alle kranen. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: flowsensor vv
NFT | WB2508355 | Geen vervolg | H234 | Zustersteeg | 30 | 5256 AR | Heusden | Storing | 2025-03-14 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Bewoner moet iedere week 1 á 2 keer bijvullen. Graag nazien wat oorzaak is. Is ontstaan na uitvoeren onderhoud. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: warmte wisselaar vervangen er moet er nog een boven op het rek staan die over was
FTF | WB2506661 | Geen vervolg | H234 | Zustersteeg | 16 | 5256 AR | Heusden | Storing | 2025-03-18 | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Wisselaar vervangen, sifon vervangen en dan tevens onderhoud uitvoeren | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: warmtewisselaar vervangen en Sifon
1 | WB2509092 | WB2508355 | H234 | Zustersteeg | 30 | 5256 AR | Heusden | Storing | 2025-03-25 | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | 2. Wisselaar vervangen 1. Bewoner moet iedere week 1 á 2 keer bijvullen. Graag nazien wat oorzaak is. Is ontstaan na uitvoeren onderhoud. | ja | Warmtewisselaar vervangen
1 | WB2505747 | Geen vervolg | 653 | Panamastraat | 7 | 5152 MK | Drunen | Storing | ######## | Smits (Smits CV Service) B. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 15-02-2025 11:49: Meneer denk dat kth niet goed werkt. Cv werkt niet ww wel. | ja | 1 radiator geopend. Temperatuur snachts 16 graden overdag 24 graden. Uitleg gegeven dat dit niet lukt en zeker niet over 1 radiator. Vermogen van 80 naar 50 gezet. Pomp max van 80 naar 70 gezet Pomp min van 50 naar 30 gezet. Parameter E. Op 2 gezet.
| WB2509145 | Geen vervolg | V708 | Plataanlaan | 9 | 5076 EC | Haaren | Storing | ######## | Frieswijk R.H.W.M. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | Renzo Frieswijk 16-03-2025 11:15: [37] CV/WW uit, Nefit, code F en 2P, reset helpt niet, graag helpen | ja | Bewoner gesproken, radiatoren staan open. Valt steeds op storing. Pomp slecht, deze heb ik al verbruikt. Pomp bestellen 8029523 +31619724617 Met bewoner afgesproken dst we maandag contact met haar opnemen
| WB2501307 | WB2501217 | V085 | De Steenenborch | 25 | 5253 XA | Nieuwkuijk | Storing | ######## | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | 3. expansievat en inlaatcombi vervangen 2. Klacht nog niet opgelost. 1. Bewoner moet ketel 1x per week bijvullen. Graag nazien wat euvel is. Geen zichtbare lekkages. | ja | Expansievat vervangen
FTF | WB2503000 | Geen vervolg | 601 | Kastanjelaan-West | 185 | 5151 ZW | Drunen | Storing | ######## | Bodar J.A. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | het drupt bij het overdrukventiel | ja | Expansievat vervangen
1 | WB2502500 | Geen vervolg | H255 | Castellum | 14 | 5156 CN | Oudheusden | Storing | ######## | Adhikari P. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Maakt veel geluid. En het gasgebruik is flink gestegen. | ja | Kaart in de bus
| WB2510453 | Geen vervolg | V521 | Tochtakker | 18 | 5268 GL | Helvoirt | Storing | ######## | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Kathy Vermeegen 28-03-2025 09:24: Kth werkt niet sinds dat de nieuwe ketel er hangt | ja | Kaart in de bus
1 | WB2506391 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 11 | 5152 GC | Drunen | Storing | ######## | Bodar J.A. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Vandaag nieuwe ketel ophangen door ons, maar ketel wil niet communiceren met KTH. Graag even nazien wat hier de oorzaak van is. Gemeld door Dabal (Monteur KLP) | ja | Kamerthermostaat vervangen
| WB2506707 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 71 | 5152 GD | Drunen | Storing | ######## | Garrelds T.W.G. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Donderdag jl. een nieuwe ketel geplaatst. Nu in de badkamer helemaal geen verwarming, in huis als de vloerverwarming aan gaat, gaan ook de radiatoren elders in de woning mee aan. Die zijn dan niet te regelen met de radiatorknop. Ook ww is wisselend warm/koud. Afgelopen donderdag is Cor nog op locatie geweest en heeft teruggekoppeld dat de leidingen gespoeld moeten worden. Lichte twijfel ivm ww klacht. Graag even check doen. | ja | Kamerthermostaat vervangen
FTF | WB2500554 | Geen vervolg | 624 | Vermeerplantsoen | 43 | 5151 WP | Drunen | Storing | ######## | Smits (Smits CV Service) B. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2019 | CV-ketel | 0 | Ronald van den Hoven 07-01-2025 12:29: Waar lekt het:radiator zolder Hoe hard lekt het:handdoek per dag Is het op te vangen: met handdoek | ja | Pakkingdrukker aangedraaid Kraan nog vervangen
FTF | WB2503550 | Geen vervolg | 654 | Amerikalaan | 13 | 5152 LM | Drunen | Storing | ######## | Smits (Smits CV Service) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2008 | CV-ketel | 0 | Ketel valt vaak uit. Druk is goed. Gaf eerst 2F aan nu niet meer. Moet wel elke keer resetten. | ja | Radiator in woonkamer open gezet. Deze was dicht. Temp van 90 naat 70 gezet. Geen verdere bijzonderheden. Mocht klacht terug komen dan wisselaar vervangen.
1 | WB2507726 | Geen vervolg | V075 | Kees Klerxstraat | 48 | 5251 BL | Vlijmen | Storing | ######## | Bektas (IW) B. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Waar lekt het: in 1 van de slaapkamer, waar niet geslapen wordt. Hoe hard lekt het: druppels Is het op te vangen: handdoek | ja | Radiatorkraan pakkingdrukker aandraaien
1 | WB2506063 | Geen vervolg | H215 | Everardus van Gochstraat | 28 | 5156 CC | Oudheusden | Storing | ######## | Smits (Smits CV Service) B. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | Bram Smits 17-02-2025 19:44: Cv en we uit. Druk 1.8 - in display | ja | Toestel staat uitgeschakeld. Meneer gaat deze aanzetten wanneer hij vanavond thuis is. Verder bezoek plannen voor oplossen tikken van wisselaar. Opnieuwe invetten en bouten juiste volgorde vastzetten.
| WB2505948 | WB2505760 | 663 | Anton Pieckplein | 47 | 5152 LX | Drunen | Storing | ######## | Warmerdam M. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 4. slang op verdeler repareren 3 er staat weer fill op de thermostaat 2. wisselaar vervangen 1. CV: Ja WW: Nee Druk:1.1 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: van de week bijgevuld nu moet hij weer bijgevuld worden. Er staat fill op de kth waarschijnlijk expansievat | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: lekkage verholpen
NFT | WB2502019 | WB2501613 | V716 | Burg. Schijvensstraat | 10 | 5076 GG | Haaren | Storing | ######## | Cremers I. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 2e melding radiatorkranen vervangen 2 thermostaatkranen 3/8 en knoppen meenemen vanaf Joeri magazijn 1e melding CV: Nee WW: Ja Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Niet meer info. Dochter belde en ouders waren niet thuis. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pompsnelheid verhoogd op verzoek van de bewoner en dop op vulkraan gezet
1 | WB2501831 | Geen vervolg | V059 | Van Barneveltstraat | 12 | 5251 BG | Vlijmen | Storing | ######## | Vreeze H.E. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | De bewoner op de Van Barneveltstraat 12 geeft aan dat hij last heeft van het geluid van de warmtepompen die in de rij ertegenover zijn geplaatst. dhr mommersteeg - 06-23739470 | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Geprobeerd te bellen, geen contact
| WB2503044 | WB2502517 | V090 | Johannes Vermeerstraat | 53 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | ######## | Vreeze H.E. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | 2. Nog steeds koud in de woning 1. CV: Nee WW: Ja terugkomende klacht, meneer krijgt het maar niet warm in de woning. Oplossing vorige keer: Uitgevoerde werkzaamheden: installatie is hybride; inventum spaarpomp +intergas hre28/24. Inventum produceert een aanvoer temperatuur van 31 graden. Echter is de wp sinds plaatsing al zeker 10x in storing 80 gevallen. Dit kan betekenen dat de cv ketel qua vermogen te zwaar is. Echter ervaart de bewoner continu koude klachten. Iom Harry nu toch het vermogen van de ketel van 30% iets verhoogd en pomp snelheid iets verhoogd. Dit geeft echter als resultaat dat de ketel vrij snel op 45/1 valt. Hier zijn slechts 5 groepen vvw, dus pakweg 5 a 6 kw vermogen benodig | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Instellingen nagekeken. Ventilatie iets naar beneden bijgesteld. Opvolging aangemaakt voor spoelen vloerverwarming.
| WB2502517 | WB2502219 | V090 | Johannes Vermeerstraat | 53 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | ######## | Vreeze H.E. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | 2. Nog steeds koud in de woning 1. CV: Nee WW: Ja terugkomende klacht, meneer krijgt het maar niet warm in de woning. Oplossing vorige keer: Uitgevoerde werkzaamheden: installatie is hybride; inventum spaarpomp +intergas hre28/24. Inventum produceert een aanvoer temperatuur van 31 graden. Echter is de wp sinds plaatsing al zeker 10x in storing 80 gevallen. Dit kan betekenen dat de cv ketel qua vermogen te zwaar is. Echter ervaart de bewoner continu koude klachten. Iom Harry nu toch het vermogen van de ketel van 30% iets verhoogd en pomp snelheid iets verhoogd. Dit geeft echter als resultaat dat de ketel vrij snel op 45/1 valt. Hier zijn slechts 5 groepen vvw, dus pakweg 5 a 6 kw vermogen benodig | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Ventilatie iets naar beneden bijgesteld. Systeem nagekeken en uitleg gegeven. Er komt heel veel koude trek vanaf kozijnen.
| WB2503273 | WB2503044 | V090 | Johannes Vermeerstraat | 53 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | ######## | Vreeze H.E. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | 3. Spoelen vloerverwarming, vloer temperatuur slpk1 maar 14 gr. 2. Nog steeds koud in de woning 1. CV: Nee WW: Ja terugkomende klacht, meneer krijgt het maar niet warm in de woning. Oplossing vorige keer: Uitgevoerde werkzaamheden: installatie is hybride; inventum spaarpomp +intergas hre28/24. Inventum produceert een aanvoer temperatuur van 31 graden. Echter is de wp sinds plaatsing al zeker 10x in storing 80 gevallen. Dit kan betekenen dat de cv ketel qua vermogen te zwaar is. Echter ervaart de bewoner continu koude klachten. Iom Harry nu toch het vermogen van de ketel van 30% iets verhoogd en pomp snelheid iets verhoogd. Dit geeft echter als resultaat dat de ketel vrij snel op 45/1 valt. Hier zijn slechts 5 groepen vvw, dus pakweg 5 a 6 kw vermogen benodig | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Vloerverwarming gespoeld. Opgestookt en dmv wbc gecontroleerd. Vloer slpk komt op temperatuur.
1 | WB2501190 | Geen vervolg | V059 | Van Barneveltstraat | 5 | 5251 BG | Vlijmen | Storing | ######## | Vreeze H.E. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | WP op nachtmodus of blokkering zetten | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Warmtepomp nachtblokkade van 23.00u tot 7.00u
| WB2504072 | WB2504008 | V090 | Johannes Vermeerstraat | 57 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | ######## | Bok (Ribok) R.J. | Daalderop Combinair | 2010 | CV-ketel | 0 | 4. 3-wk set vervangen 3. code cc-04 weer zichtbaar in het display - op de ketel 2. Probleem nog niet opgelost. Ketel geeft weer code cc-04 aan. 1. Ketel geeft code cc-04 aan. Graag nazien wat het kan zijn. 22-01 nieuwe print geplaatst. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Zie bon Richard
FTF | WB2506210 | Geen vervolg | ---- | Kasteellaan | 12 | 5156 CJ | Oudheusden | Storing | ######## | Adhikari P. | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja Druk:1.8 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: als de kth lager wordt gezet blijft het boven toch opwarmen. Graag even nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: aanvoer temperatuur iets lager gezet en een radiator in de woonkamer stond dicht . Daarom wordt in de slaapkamer allen warm . Heb goed uitgelegd hoe het werk . Ketel werkt naar behoren , 3 weg klep is goed , getest .
FTF | WB2509358 | WB2507696 | 609 | De Ruyterstraat | 14 | 5151 MP | Drunen | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | 2. Opnieuw storing op de thermosstaat. Reset helpt niet. 1. code f 22 thermostaat knippert | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: alweer de warmte pomp in storing van breman weer de storing gereset
1 | WB2506575 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 71 | 5152 GD | Drunen | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Bewoner geeft aan dat er nadat er gister een nieuwe ketel is geplaatst, het heel lang duur voordat er ww is. Ook geeft meneer aan dat de vloerverwarming niet warm wordt en de radiatoren worden maar gedeeltelijk warm. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: best veel lucht uit de installatie gehaald als de vloerverwarming nu nog niet goed werkt graag door laten spoelen dan zit er denk ook lucht in de groepen
FTF | WB2505035 | Geen vervolg | 672 | Hollandlaan | 73 | 5152 GD | Drunen | Storing | ######## | Wildenberg P.B.F. | Nefit Smartline Basic Hr/c 24/cw3/cw4 | 2007 | CV-ketel | 0 | Peter Wildenberg 09-02-2025 14:49: [12] CV/WW uit, code 3C, druk oke, reset niet geholpen, Nefit, graag heden contact opnemen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: Bij aankomst werkte alles gewoon weer . Menneer vertelde dat de ketel op 3c storing stond . Smiddaags in eens een hoop herrie ging maken . Toen heeft hij hem aan en uitgezet En toen ging hij het weer doen, en bleef het doen . Ik heb de warmtewisselaar en sifon schoongemaakt deze waren heel vuil. Daarna getest en alles werkt en blijft werken
FTF | WB2503370 | Geen vervolg | H248 | Bastion | 8 | 5256 DC | Heusden | Storing | ######## | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Ja Druk: 0,0 Reset: werkt niet Storingscode: Aanvullende informatie: Graag bijvullen, vorige maand een nieuwe ketel geplaatst. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: bijgevuld tot 1,9 bar ontlucht
1 | WB2504074 | Geen vervolg | 618 | Jan Tooropplantsoen | 32 | 5151 SJ | Drunen | Storing | ######## | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | ketel maakt brommend geluid - graag nazien doet het nu 1 a 2 keer per week om dat telkens de stekker eruit te halen lijkt niet de bedoeling. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: branderdruk op -0,05 afgesteld, pomp vermogen en ketel vermogen lager gezet omdat allen maar 3 radiatoren op stonden , bijgevuld, alles werkt naar behoren. Alles getest ketel doet normaal
FTF | WB2504359 | Geen vervolg | 606 | Van Heemskerckstraat | 14 | 5151 MZ | Drunen | Storing | ######## | Adhikari P. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Ja Druk: 2.4 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: contact opgenomen met ferdinand, bewoner moet breman bellen die. Moeten deze oplossen , hangt Vincent warmtepomp aangesloten op ketel
1 | WB2505760 | WB2505008 | 663 | Anton Pieckplein | 47 | 5152 LX | Drunen | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | 3 er staat weer fill op de thermostaat 2. wisselaar vervangen 1. CV: Ja WW: Nee Druk:1.1 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: van de week bijgevuld nu moet hij weer bijgevuld worden. Er staat fill op de kth waarschijnlijk expansievat | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: de slang op de verdeler 2e aansluiting van de aanvoer moet gerepareerd worden zo als de vorige ook is gebeurd
1 | WB2502219 | Geen vervolg | V090 | Johannes Vermeerstraat | 53 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | ######## | Garrelds T.W.G. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Ja terugkomende klacht, meneer krijgt het maar niet warm in de woning. Oplossing vorige keer: Uitgevoerde werkzaamheden: installatie is hybride; inventum spaarpomp +intergas hre28/24. Inventum produceert een aanvoer temperatuur van 31 graden. Echter is de wp sinds plaatsing al zeker 10x in storing 80 gevallen. Dit kan betekenen dat de cv ketel qua vermogen te zwaar is. Echter ervaart de bewoner continu koude klachten. Iom Harry nu toch het vermogen van de ketel van 30% iets verhoogd en pomp snelheid iets verhoogd. Dit geeft echter als resultaat dat de ketel vrij snel op 45/1 valt. Hier zijn slechts 5 groepen vvw, dus pakweg 5 a 6 kw vermogen benodig | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: debiet warmtepomp op 150m3 gezet iom Harry. Woonkamer is 22 graden, gewenste temperatuur daar is 22 graden. En toch heeft meneer het koud. Slaapkamer staat ingesteld op 19.5 graden, dat haalt die niet. Uitgelegd dat er een bouwbesluit is waar temperaturen per ruimte in beschreven staan. Slaapkamer is dan 18 graden. Technisch werkt de installatie naar behoren, maar meneer heeft door de gezondheidsklachten altijd kou.
1 | WB2509029 | Geen vervolg | 620 | Keyserpark | 24 | 5151 MB | Drunen | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Ketel dient bijgevuld te worden, bewoner kan dit niet zelf door haar leeftijd. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: dij gevuld en na gekeken mevrouw houd even de druk in de gaten ik twijfel of de warmte wisselaar niet lek is dus even afwachten
FTF | WB2510100 | Geen vervolg | H207 | Vermeerstraat | 56 | 5156 AH | Oudheusden | Storing | ######## | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | kth vervangen werkt niet sinds nieuwe ketel geeft zoon van bewoner aan. graag een draadloze kth instellen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: draadloze kamerthermostaat vv en installatie ontlucht en bijgevuld
1 | WB2500032 | Geen vervolg | V085 | De Steenenborch | 25 | 5253 XA | Nieuwkuijk | Storing | ######## | Bok (Ribok) R.J. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2014 | CV-ketel | 0 | Bewoner moet ketel 1x per week bijvullen. Graag nazien wat euvel is. Geen zichtbare lekkages. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: expantievat opgepompt Druk was weg nu 0,9 bar
1 | WB2502853 | WB2502570 | ---- | Sibeliusstraat | 19 | 5151 LB | Drunen | Storing | ######## | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2023 | CV-ketel | 0 | 2. Opnieuw geen ww. 1. CV: Ja/Nee ? WW: Nee Druk:1.5 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: zoon belde voor moeder, hij was niet in de woning | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: gisteren was Kim geweest met 6l storing vandaag was zelfde maar sifon zat vol die heb ik. Schoongemaakt en alles getest alles werkt naar behoren warm water 3 keer getest hooglast lasglast alles werkt , en flowsensor is goed vorige jaar vv m hij leest aantal liter water per minuut, rookgas meting gedaN alles valt in orde, als bewoner volgende keer geen warm water heb en zelfde storing code , zou ik nieuwe ketel plaatsen .
1 | WB2504295 | Geen vervolg | 624 | Vermeerplantsoen | 47 | 5151 WP | Drunen | Storing | ######## | Adhikari P. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2018 | CV-ketel | 0 | ventilator in de wc is defect graag nakijken | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: hij doet het normaal ik hoor geen gekke geluid. Bewoners zegt af en toe mar ik hoor niks en hij werkt gewoon als volgende keer klacht komt zou ik laten vv . Zie documenten
1 | WB2504958 | Geen vervolg | V003 | Korte Heistraat | 37 | 5251 CM | Vlijmen | Storing | ######## | Adhikari P. | Nefit Economy Hrc 24 | 2006 | CV-ketel | 0 | Soort geluid: klapperend Wanneer hoorbaar: vooral in de nacht, ook overdag hoorbaar, maar minder i.v.m. "leefgeluiden" Waar komt het vandaan: uit de ketel. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ik heb metingen uitgevoerd. Voor druk alle metingen valt in orde , ik hoor niks geks ,maar bewoner zegt dat ze vooral in de nacht horen. I, kan zo niks vinden , als nog een keer klacht komt van bewoner, zou met woning bouw moet overleggen voor nieuwe ketel of wat ze willen. Ik heb niks Jan vinden , bewoner wil graag weten hoe en wat verder , maar ik kan hier geen antwoord op kan geven . Ketel werkt verwarming en warm water doet het , en ik heb niks kan horen
1 | WB2501517 | Geen vervolg | V090 | Johannes Vermeerstraat | 57 | 5251 NP | Vlijmen | Storing | ######## | Bok (Ribok) R.J. | Daalderop Combinair | 2010 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Nee Druk: Reset: meerdere keren Storingscode: 3 Aanvullende informatie: Na reset werkt de ketel evebn, maar al snel weer storing. Graag nazien | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ionisatie pen is goed Sifon gereinigd gas voordeur goed.
1 | WB2505090 | Geen vervolg | 663 | Anton Pieckplein | 23 | 5152 LX | Drunen | Storing | ######## | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | cv toestel is al div malen bijgevuld, moet om de week bijvullen . geen zichtbare lekkage | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ketel na gekeken en expansie vast ook. Deze zijn in orde. Bewoner gevraagd hoe ze vulde en dit deden zij zonder de slang te ontluchten. Dus het kan goed zijn dat hier door elke keer die druk naar beneden kelderde. Juiste uitleg over vullen gegeven
FTF | WB2505137 | Geen vervolg | 663 | Anton Pieckplein | 61 | 5152 LX | Drunen | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 79.5 | KTH geeft FILL aan. Dit was afgelopen jaar ook zo en toen vonden wij 2 kleine lekkages. Nu heeft bewoner ketel weer 2x in korte tijd bij moeten vullen. Graag dus ook nazien op lekkages. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: koppelingen aangedraaid onder de ketel. Twijfel toch ook over de wisselaar maar is pas 13 maanden oud zie foto document. Deze slang op de verdeler blijft lekken moet opgelost worden zo als de 3e slang ook is gedaan.
1 | WB2509828 | Geen vervolg | V508 | Burg. Van de Hurkstraat | 9 | 5268 BJ | Helvoirt | Storing | ######## | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2022 | CV-ketel | 0 | Geen cv. Thermosstaat geeft aan verbinding met de keteladapter is verbroken. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: kth die achter gelaten was tijdens ketel verv geplaatst toon eraf gehaald
1 | WB2508767 | Geen vervolg | 618 | Jozef Israëlsplantsoen | 26 | 5151 SE | Drunen | Storing | ######## | Bektas (IW) B. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | Bercem Bektas 12-03-2025 19:22: Defecte 3wk | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: meneer weigerde mij binnen te laten met werkschoenen aan.
1 | WB2502892 | Geen vervolg | ---- | Nassaulaan | 2 | 5251 JC | Vlijmen | Storing | ######## | Bektas (IW) B. | CV-ketel | 0 | CV-ketel | 63.6 | Geen verwarming | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: niet onder ons beheer
FTF | WB2505516 | Geen vervolg | V728 | Vendelplein | 28 | 5076 EM | Haaren | Storing | ######## | Bektas (IW) B. | Intergas Kk Hre 28/24 | 2017 | CV-ketel | 0 | CV: Ja WW: Ja Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Het borrelt in de radiatoren en mevr hoort een soort fluit toon uit de ketel. Graag even nakijken. Radiatoren zijn al ontlucht | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: ontlucht en pomp capaciteit verlaagd
1 | WB2510589 | Geen vervolg | V053 | Varen | 31 | 5076 JA | Haaren | Storing | ######## | Yarar (EY Installatietechniek) E. | Atag A-serie 244c | 2012 | CV-ketel | 0 | Wilma Kup 31-03-2025 14:06: schrapend geluid vanuit cv toestel. men heeft de stekker eruit gehaald. nu geen warm water | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: pomp zonneboiler zit vast
FTF | WB2505120 | Geen vervolg | 619 | Offenbachplantsoen | 73 | 5151 LW | Drunen | Storing | ######## | Bok (Ribok) R.J. | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | CV: Ja maar duurt lang WW: Ja Druk:1.5 Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: het duurt heel lang voordat het warm wordt. kth staat op 20 graden en het wordt maar 19 graden en dan stopt de cv ermee | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: radiator zolderkamer klein beetje open gedraaid ipv helemaal Pompvermogen ketel veranderd en aan uit regeling van gemaakt .
1 | WB2501457 | Geen vervolg | 653 | Panamastraat | 3 | 5152 MK | Drunen | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | Bewoner heeft nieuwe ketel gehad en die borrelt heel erg, als er warmtevraag is. Graag even nazien | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: radiatoren ontlucht en ketel ontlucht
FTF | WB2500379 | Geen vervolg | 655 | Rooijackerserf | 41 | 5151 HD | Drunen | Storing | ######## | Groot Battavé K.D.B. van | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | wisselaar en automatische ontluchter vervangen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: reparatie en ohd uitgevoerd en bijgevuld
1 | WB2505023 | Geen vervolg | 606 | Van Marnixstraat | 24 | 5151 CV | Drunen | Storing | ######## | Garrelds T.W.G. | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2010 | CV-ketel | 0 | Tom Garrelds 08-02-2025 18:43: Storing ketel icm hybride warmtepomp | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: telefonisch opgelost. Bij herhaling belt mevr naar Breman voor de warmtepomp.
1 | WB2509348 | Geen vervolg | 601 | Iepstraat | 2 | 5151 ZJ | Drunen | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Intergas Kk Hre 28/24 A | 2024 | CV-ketel | 0 | Maakt een piepend geluid. Nieuwe ketel en mevrouw durft zelf niet te ontluchten | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: wat lucht uit de installatie en de tip gegeven wat spuop zolder van de lijding af te halen lach best wat op en tegen
1 | WB2501613 | Geen vervolg | V716 | Burg. Schijvensstraat | 10 | 5076 GG | Haaren | Storing | ######## | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2013 | CV-ketel | 0 | CV: Nee WW: Ja Druk: Reset: Storingscode: Aanvullende informatie: Niet meer info. Dochter belde en ouders waren niet thuis. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: zelfde huis als storing gisteren hele discussie over gehad met joery van ketel verv Hier ook door lagere temperaturen buiten capisiteits problemen dit heb ik niet gemeld aan bewoners Bij herhaling storing mij niet meer sturen gezien discussie met joery moonen
1 | WB2509167 | WB2509145 | V708 | Plataanlaan | 9 | 5076 EC | Haaren | Storing | ######## | Bakker (De Bakker CV Service) B.B.F.A.M. de | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | 2. Pomp nog vervangen 1. Renzo Frieswijk 16-03-2025 11:15: [37] CV/WW uit, Nefit, code F en 2P, reset helpt niet, graag helpen | ja | Uitgevoerde werkzaamheden:2p storing er stond maar 1 radiator half open nu 3 open gezet en uitleg gegeven
FTF | WB2510032 | Geen vervolg | H237 | Vermeerstraat | 1 | 5156 AG | Oudheusden | Storing | ######## | Haan C.P.A. de | Nefit Proline NXT HRC24 CW4 | 2015 | CV-ketel | 0 | Kathy Vermeegen 25-03-2025 12:14 Wasmachine kraan onder de ketel vervangen | ja | Woonveste IK32 Wasmachinekraan vervangen
1 | WB2503158 | Geen vervolg | V054 | Bilderdijkstraat | 17 | 5251 LN | Vlijmen | Storing | ######## | Groot Battavé K.D.B. van | Nefit Proline Hrc 24/cw3 /cw4 | 2011 | CV-ketel | 63.6 | CV moet te vaak worden bij gevuld en de de verwarmingselementen gaan bij dicht draaien niet uit. | ja | Uitgevoerde werkzaamheden: zie opvolging